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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН

1. Информация о размещении заказа

Форма размещения заказа: запрос котировок цен;

Наименование размещения заказа: «Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на техническое перевооружение систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса Управления Федерального казначейства по Смоленской области»;

Номер размещения заказа: 05.

2. Информация о государственном заказчике

Наименование государственного заказчика: Управление Федерального казначейства по Смоленской области;

Место нахождения: 214000, Россия, г. Смоленск, ул.Докучаева, д.7;

Почтовый адрес: 214000, Россия, г. Смоленск, ул.Докучаева, д.7;

Контактный телефон: (84812) 38-46-09; 

Факс: (84812) 38-99-61;

Адрес электронной почты: smolufk@keytown.com;

Информация для контакта: Административный отдел Управления Федерального казначейства по Смоленской области.

3. Источник финансирования заказа

Федеральный бюджет.

4. Государственный контракт

Наименование и объем оказываемых услуг: разработка проектно-сметной документации на техническое перевооружение систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса Управления Федерального казначейства по Смоленской области в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1).


Требования к оказанию услуг.

Проектно-сметная документация, разрабатывается Исполнителем в соответствии с требованиями действующих технических норм и правил, утвержденных государственными органами РФ и специализированными организациями (ГОСТ, СНиП, СанПиН, РД, РУ, НТП, ТП и т.д.).

Место оказания услуг: по адресу Заказчика;

Сроки оказания услуг: в течение 14 дней со дня подписания Государственного контракта;

Сведения о включенных (не включенных) в цену оказываемых услуг, расходах: цена услуг должна включать все расходы участника размещения заказа на оказание услуг, в том числе расходы на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных сборов, налогов и других обязательных платежей;

Максимальная цена государственного контракта: 400000 (четыреста тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 коп.  

Форма оплаты: безналичный расчет;

Сроки и условия оплаты: безналичный расчет. Оплата 100 (сто) процентов стоимости услуг путем перечисления денежных средств  на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки научно-технической продукции на основании счета и счет-фактуры, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сведения о размещении заказа у субъектов малого предпринимательства: настоящий запрос котировок цен не является размещением заказа у субъектов малого предпринимательства.
        Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: подписание государственного контракта победителем в проведении запроса котировок цен должно быть осуществлено не менее 7 дней и не более 20 календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

5. Подача котировочных заявок

Форма котировочной заявки: котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц), а также скреплена печатью (для юридических лиц). В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа (на прошивке). 

Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения государственного контракта, предусмотренным настоящим Извещением и приложениями к нему. 

Котировочная заявка должна быть составлена по форме согласно приложению № 2 «Котировочная заявка (котировка цен)» к настоящему Извещению. 

Котировочная заявка может быть подана по почте или курьером.


Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Требования к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
Место подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 214000, г. Смоленск, ул. Докучаева, д.7., 2 этаж, каб.209;

Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 930 до 1700 (обед: 1300-1348), пятница с 9.30 до 16.30 до даты окончания срока подачи заявок. Дата начала подачи котировочных заявок: «24» апреля 2009 г. Дата и время окончания подачи котировочных заявок: 17.30 (время московское) «05» мая 2009 г. Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 

Приложения:

Приложение № 1 «Техническое задание на разработку проектно-сметной документации на техническое перевооружение систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса УФК по Смоленской области в рамках подготовки к внедрению Автоматизированной системы Федерального казначейства»;
Приложение № 2 «Котировочная заявка (котировка цен)»;

Приложение № 3 «Проект государственного контракта».
Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок цен № 05 «Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации  на техническое перевооружение систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса Управления Федерального казначейства по Смоленской области» от 23.04.2009

Техническое задание на разработку проектно-сметной документации технического перевооружения систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса УФК по Смоленской области в рамках подготовки к внедрению Автоматизированной системы

 Федерального казначейства
1. Общие сведения

1.1.
Наименование работы

Выполнение работ по техническому перевооружению систем инженерного обеспечения (СИО) информационно-вычислительного комплекса (ИВК) в рамках подготовки к внедрению Автоматизированной системы Федерального казначейства в УФК по Смоленской области (далее - Объект) на этапах обследования, разработки и согласования проектно-сметной документации. 
1.2.
Характеристика объекта

Объект расположен по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 7.

Объект без особенностей, занимает все здание. Пост охраны размещается в помещении 118. Охрану Объекта осуществляет  Филиал - 32 отряд Государственного учреждения "Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации"

Общая площадь помещений Объекта 3298 кв. м. Штатное количество сотрудников-234.
1.2.1.
Технологические помещения

К технологическим помещениям Объекта относятся серверные, телекоммуникационные, помещения с АТС, кроссовые и иные помещения ИВК.

1.2.2.
Офисные помещения

К офисным помещениям Объекта относятся помещения, оснащенные автоматизированными рабочими местами информационно-вычислительного комплекса.

1.2.2.
Помещения специального назначения

К помещениям специального назначения относятся помещения, предназначенные для обработки информации ограниченного доступа.

1.2.3.
Вспомогательные помещения

-
коридоры;

-
холлы;

-
лестничные площадки;

-
санузлы;

- другие помещения.

1.2.4. Характеристики помещений

Поэтажные планы Объекта приведены в Приложении № 8. 

По результатам технического обследования оформляется "Отчет по результатам технического обследования состояния СИО здания УФК по Смоленской области и рекомендаций по их реконструкции" (далее - Отчет).

1.3.
Заказчик

Управление Федерального казначейства по Смоленской области, 214000, г. Смоленск, ул. Докучаева д.7.

1.4.
Стадия проектирования

Рабочий проект.

1.5.
Указание о количестве проектно-сметной документации
Проектно-сметная документация разрабатывается в 3 (трех) оригинальных экземплярах. Исполнитель передает Заказчику 2 (два) экземпляра проектно-сметной документации.

1.6.Исполнитель работ по монтажу и пусконаладочным работам

Определяется Заказчиком в порядке, определенном законодательством.

1.7.Особые условия

Производство работ по созданию СИО на Объекте будет проводиться в собственном здании.

2. Требования к этапам проведения работ

2.1.
Проведение обследования

Обследование проводится на основе материалов, подготовленных Заказчиком, в соответствии с согласованным перечнем исходно-разрешительной документации.

Исполнитель совместно с уполномоченным представителем Заказчика проводит обследование по оценке состояния существующих СИО, соответствия их общим техническим требованиям, предъявляемых Заказчиком и готовит рекомендации по дальнейшей эксплуатации системы, реконструкции (расширению) системы, внедрению новой системы. В случае принятия решения по созданию (расширению) системы, Заказчик и Исполнитель готовят необходимые исходные данные для проектирования.

Материалы обследования оформляются в виде отчета и акта о техническом состоянии систем инженерного обеспечения.

2.2.
Подготовка технических заданий компонентов СИО

При подготовке технических заданий на разработку проектно-сметной документации (ПСД) для создания СИО следует руководствоваться действующими нормативными документами по строительству:

ГОСТ 34.602-89 для:

-
ТЗ на разработку ПСД для создания структурированной кабельной

системы (СКС) помещений специального назначения (Приложение 1);

-
ТЗ на разработку ПСД для создания локальной вычислительной сети (ЛВС) помещений специального назначения (Приложение 2);

а также СНиП 11-01-95 для:

-
ТЗ на разработку ПСД для реконструкции подсистемы энергоснабжения

(Приложение № 3);

-
ТЗ на разработку ПСД для реконструкции системы кондиционирования

воздуха (Приложение № 4);

-
ТЗ на разработку ПСД для реконструкции системы газового пожаротушения

(СГПТ) технологических помещений (Приложение № 5);

-
ТЗ на разработку ПСД для реконструкции подсистемы безопасности

(Приложение № 6).

· ТЗ на разработку ПСД для реконструкции системы автоматизированного диспетчерского управления (Приложение № 7).

Оформление ТЗ проводится в виде Приложений к настоящему документу.

2.3.
Подготовка основных технических решений.

На основе Отчета об обследовании и требований к СИО, заданных в ТЗ, разрабатывается "Основные технические решения (ОТР) по реконструкции систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса в здании УФК по Смоленской области". На основе решений, согласованных с Заказчиком, готовится "Ведомость оборудования и материалов, необходимых для реконструкции систем инженерного обеспечения ИВК в здании УФК по Смоленской области" (далее - Ведомость).

2.4.
Разработка проектно-сметной документации

Разработка проектно-сметной документации проводится в одну стадию - рабочий проект в соответствии с данным общим ТЗ, включающим ТЗ на разработку ПСД для реконструкции отдельных систем. Разработанная проектно-сметная документация передается Заказчику на согласование.

Исполнитель направляет ПСД (полностью или отдельные разделы) на согласование в органы ведомственного надзора. При наличии замечаний, Исполнитель производит корректировку ПСД. Работа считается выполненной Исполнителем после утверждения ПСД Заказчиком.

3. Требования к системам

3.1.
Общие требования

3.1.1.
Режим работы Объекта

Круглосуточный.

3.1.2.
Требования к охране

Требования к охране Объекта определяются действующими ведомственными нормами Федерального казначейства, предоставляемыми Заказчиком.

3.1.3.
Требования к архитектурно-строительным решениям

Требования к архитектурно-строительным решениям определяются рекомендациями в Отчете, строительными заданиями на выполнение подготовительных работ для монтажа оборудования СИО.

3.1.4.
Требования к обеспечению пожарной безопасности

Общие требования к обеспечению пожарной безопасности Объекта задаются действующими нормами и правилами. Пожарная безопасность Объекта обеспечивается:

-
для технологических и технических помещений без размещения

сотрудников - системой газового пожаротушения;

-
для остальных помещений - пожарной сигнализацией и существующими

на Объекте средствами пожаротушения.

Технологическими и техническими помещениями, оснащаемыми системой газового пожаротушения являются помещения 026, 126, 128.

Требования к системе газового пожаротушения определены в ТЗ на разработку ПСД для реконструкции системы газового пожаротушения (Приложение №5).

3.1.5.
Требования в области технологических решений и оборудования

Перечень существующего и планируемого к установке технологического оборудования, его габаритов и расположения в помещениях, рекомендуемых условий эксплуатации (электропитание, температура, влажность), используемого программного обеспечения предоставляется Заказчиком.

Центральный распределительный узел структурированной кабельной системы размещается в помещении 126. Центральный распределительный узел структурированной кабельной системы помещений специального назначения размещается в помещении 128.

Требования к СКС, ЛВС помещений специального назначения определены в ТЗ на разработку ПСД для создания соответствующих систем (Приложения 1, 2).

3.2.
Требования к инженерным системам

3.2.1. Вентиляция, кондиционирование

Проектирование для систем общеобменной приточно-вытяжной вентиляции, дымоудаления и комфортного кондиционирования воздуха не выполняется. Для технологических и технических помещений предусматривается автономная система кондиционирования, автоматика выключения системы СКВ. 

Система кондиционирования воздуха оборудована локальной автоматикой. Требования к системе кондиционирования воздуха определены в ТЗ на разработку ПСД для реконструкции системы кондиционирования воздуха (Приложение № 4).

Технологическими и техническими помещениями, оснащаемыми системой кондиционирования воздуха являются помещения 026, 126, 128.

Частные требования к автоматике выключения систем при пожаре и системы газоудаления определены в ТЗ на разработку ПСД для реконструкции систем газового пожаротушения и подсистемы безопасности (Приложения № 5, 6).

3.2.2.
Электропитание

Распределительная сеть от источников электропитания выполняется по 3/5 проводной схеме с заземлением технологического оборудования и автоматизированных рабочих мест.

Источник бесперебойного питания размещается в помещении 026. Место размещения дизель-генераторной установки - на прилегающей к УФК территории.

Требования к распределительным сетям определены в ТЗ на разработку ПСД для реконструкции подсистемы энергоснабжения (Приложение № 3).

3.2.3.
Электрооборудование

Требования к электрооборудованию определены в ТЗ на разработку ПСД для реконструкции подсистемы энергоснабжения (Приложение № 3).

3.2.4.
Охранная и пожарная сигнализация, контроль доступа

Инженерно-технические средства системы пожарной сигнализации, охранной и тревожной сигнализации располагаются в помещении 118.

Требования к СПС, СОТС, СКД определены в ТЗ на разработку ПСД для создания подсистемы безопасности (Приложение № 6).

3.2.6.
Охрана окружающей среды

Охрана окружающей среды осуществляется в соответствии с действующими нормами и правилами, и выполняется организацией, осуществляющей работы по вводу систем в действие (эксплуатацию).

В состав мероприятий по охране окружающей среды включить:

-
подтверждение наличия действующих гигиенических сертификатов на оборудование подлежащее установке в рамках реконструкции СИО ИВК.

4. Требования к проектно-сметной документации

4.1. Состав проектной документации

4.1.1.
Том ОПЗ (общая пояснительная записка) :

-
Исходно-разрешительная документация. Согласования;

-
Отчет по результатам технического обследования состояния

СИО здания и рекомендации по их реконструкции;

-
Техническое задание на техническое перевооружение систем инженерного

обеспечения информационно-вычислительного комплекса в здании Управления Федерального казначейства по Смоленской области в рамках подготовки к внедрению Автоматизированной системы Федерального казначейства в УФК по Смоленской области.

4.1.2.
Тома с пояснительными записками и чертежами:

-
Строительно-технологическое задание. "Демонтажные и строительные подготовительные работы, конструкции для установки оборудования СИО. Отверстия для прокладки коммуникации СИО. Скрытые прокладки коммуникаций, сетей";

-
Технологические решения. Структурированная кабельная система;

-
Инженерное оборудование, сети и системы. Система

гарантированного бесперебойного электроснабжения и распределительная сеть электроснабжения;

-
Инженерное оборудование, сети и системы. Система кондиционирования воздуха;

-
Инженерное оборудование, сети и системы. Автоматическая

установка газового пожаротушения;

-
Инженерное оборудование, сети и системы. Система автоматизированного диспетчерского управления;

-
Подсистема безопасности. Система пожарной сигнализации;

-
Подсистема безопасности. Система охранно-тревожной сигнализации;

-
Подсистема безопасности. Система контроля доступа;

-
Подсистема безопасности. Кабелепровод;

-
Охрана окружающей среды.

4.1.3.
Том Сметная документация:

-
Сводка затрат, сводные сметные расчеты, объектные сметы;

-
Локальные сметы на реконструкцию СИО общего назначения;

-
Локальные сметы на реконструкцию системы безопасности;

-
Таблица цен на импортное оборудование и материалы;

-
Таблица цен на отечественное оборудование и материалы;

-
Расчет стоимости пусконаладочных работ;

-
Расчет стоимости командировочных затрат.

4.2. Требования к сметной документации

Сметную документацию разработать в соответствии с требованиями действующих методических документов и нормативов, а также с учетом рекомендаций Постановления Госстроя России от 08.04.2002 г. № 16 "О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве" с дополняющими его положениями, действующими на момент разработки сметной документации.

Расчет командировочных затрат производится организацией, осуществляющей выполнение монтажных и пусконаладочных работ на основании данных проекта организации строительства. Кроме того, данной организацией представляется смета на выполнение пусконаладочных работ с обосновывающими материалами.

4.3. Требования к оформлению проектной документации

Проектная и сметная документация выполняется в соответствии со СНиП 11-01-95 и МДС 81-1.99 для всех систем Объекта, кроме СКС, для которой используется ГОСТ 34.201-89. Оформление текстовых документов производится в соответствии с ГОСТ 2.105-95.

Частные требования к составу и оформлению проектно-сметной документации определяется ТЗ на разработку ПСД для создания отдельных систем.

5. Особые условия

Техническое задание может уточняться и дополняться по взаимному соглашению Сторон в соответствии с требованиями ГОСТ 21.101-97.

6.  Перечень принятых сокращений

ДГУ - дизель-генераторная установка

ИБП - источник бесперебойного электропитания

ИВК- информационно-вычислительный комплекс

ЛВС -локальная вычислительная сеть

ОТТ - общие технические требования

СБП - система бесперебойного электропитания

СГПТ - система газового пожаротушения

СИО - системы инженерного обеспечения

СКВ - система кондиционирования воздуха

СКД - система контроля доступа

СКС - структурированная кабельная система

СОТС - система охранно-тревожной сигнализации

СПС - система пожарной сигнализации

СТЗ - система технологического заземления

УФК- Управление федерального казначейства

8.  Перечень приложений

Приложение 1. Техническое задание на разработку проектно-сметной документации для создания структурированной кабельной системы помещений специального назначения в здании УФК по Смоленской области.

Приложение 2. Техническое задание на разработку проектно-сметной документации для создания локальной вычислительной сети  помещений специального назначения в здании УФК по Смоленской области.

Приложение 3. Техническое задание на разработку проектно-сметной документации для реконструкции подсистемы электроснабжения в здании УФК по Смоленской области.

Приложение 4. Техническое задание на разработку проектно-сметной документации для реконструкции системы кондиционирования воздуха в здании УФК по Смоленской области.

Приложение 5. Техническое задание на разработку проектно-сметной документации для реконструкции системы газового пожаротушения для технологических помещений в здании УФК по Смоленской области.

Приложение 6. Техническое задание на разработку проектно-сметной документации для реконструкции подсистемы безопасности в здании УФК по Смоленской области.

Приложение 7. Техническое задание на разработку проектно-сметной документации для реконструкции системы автоматизированного диспетчерского управления в здании УФК по Смоленской области.

Приложение 8. Поэтажные планы помещений.

Приложение 1 

Техническое задание
на разработку проектно-сметной документации для создания структурированной кабельной
системы помещений специального назначения в здании УФК по Смоленской области.

1.  Назначение и цель создания (развития) системы

1.1. Назначение СКС

СКС должна обеспечивать функционирование следующих систем и комплексов, входящих в информационно-вычислительную структуру Объекта:

· выделенной локальной вычислительной сети (ВЛВС);

1.2.
Цели создания СКС

Целями создания СКС Объекта являются:

· создание инфраструктуры информационного обмена для помещений специального назначения ИВК Объекта;

· организация оперативной связи и документооборота подразделений и служб УФК, обрабатывающих информацию ограниченного доступа.

2. Требования к системе 

2.1. Технические требования 

2.1.1.
Требования к надежности

Структурированная кабельная система должна обеспечивать постоянные физические характеристики канала между портами активного оборудования или портом активного оборудования и абонентским (терминальным) оборудованием вне зависимости от трассы коммутации на кроссовом поле (кроссовых полях).

Постоянство физических параметров канала в соответствии с требованиями стандарта ISO/I ЕС 11801:2002 (Е) должно обеспечиваться в течение всего гарантийного срока службы СКС. При этом должно гарантироваться не менее 500 перекоммутаций на 1 порт СКС.

Разрыв соединения по каналу СКС должен вызываться только разрывом коммутации на кроссовом поле (кроссовых полях).

Используемое оборудование и материалы не должны допускать изменений физико-химических параметров в результате воздействия окружающей среды в течение всего срока эксплуатации СКС (20 лет) при условии соблюдения заданных параметров окружающей среды.

В случае выхода из строя одного из каналов СКС (пары медного кабеля, жилы оптоволоконного кабеля) должна быть обеспечена возможность перехода на использование альтернативного канала из числа резервных при помощи изменения соединений в кроссовых полях.

2.1.2.
Требования к безопасности

Используемое оборудование и материалы не должны допускать возможности нанесения вреда здоровью или поражения персонала Объекта автоматизации электрическим током и электромагнитными излучениями при условии соблюдения правил эксплуатации оборудования.

Горизонтальные и магистральные кабели СКС, а также кабельные каналы должны иметь российские сертификаты пожарной безопасности.

Используемое оборудование и материалы не должны допускать возможности нанесения ущерба окружающей среде.

2.1.3.
Требования к эргономике и технической эстетике

При прокладке кабельных проводок СКС должны в максимальной степени использоваться проектируемые и существующие архитектурно-строительные решения, позволяющие вести скрытую проводку (фальшполы, фальшпотолки, закладные трубы и т.п.).

При прокладке кабельных проводок СКС в помещениях должны использоваться декоративные кабель-каналы (короба) или напольные люки.

2.1.4.
Требования к средствам защиты от внешних воздействий

Горизонтальные и магистральные кабели СКС должны быть защищены от случайного повреждения персоналом и техническими службами в процессе эксплуатации. Информационные розетки рабочих мест и розетки электропитания должны быть установлены преимущественно в пластиковых кабельных каналах.

2.1.5.
Требования по патентной чистоте

Применяемые в системе управления и мониторинга СКС программные средства должны быть лицензионными.

2.1.6.
Требования по стандартизации и унификации

Для реализации СКС в случае ее создания или замены должно применяться кабельное и кроссовое оборудование единой фирмы производителя. В случае реконструкции существующей СКС и частичной замене оборудования должно использоваться оборудование того производителя, который обеспечивает сертификацию и выдачу Заказчику гарантийного свидетельства на основании результатов измерения характеристик СКС сертифицированным инсталлятором с применением специализированного измерительного оборудования.

В рамках СКС необходимо обеспечить совместимость архитектурных, технических и технологических решений. Все компоненты СКС должны соответствовать требованиям стандарта «ISO/IEC 11801:2002 (Е) Международный стандарт. Информационные технологии - структурированные кабельные системы для помещений заказчика». Для обеспечения совместимости с широким спектром активного оборудования, в информационных розетках на рабочих местах и коммутационных панелях горизонтальной подсистемы должны применяться модульные разъемы RJ45.

2.2. Дополнительные требования

2.2.1.
Требования к безопасности

Кабельная система СКС выполняется из экранированного UTP кабеля в 4-парном исполнении.

2.2.2.
Требования по диагностированию системы

Средства диагностики СКС должны обеспечивать определение местонахождения отказов, связанных с разрывом соединений и нарушений параметров кабельных линий. Причины нарушений нормальной работы СКС должны определяться обслуживающим персоналом системы при помощи специализированного диагностического оборудования.

2.2.3.
Требования к тестированию системы

Тестирование СКС должно производиться специалистами, обученными и сертифицированными компанией-производителем оборудования СКС.

Тестирование СКС должно производиться в соответствии со стандартами и правилами при помощи сертифицированных кабельных измерителей, позволяющих проводить тестирование СКС не ниже 6 категории согласно требованиям стандарта ISO/IEC 11801:2002 (Е).

Все результаты тестирования должны отправляться в компанию-производитель СКС на экспертизу с последующей  выдачей  гарантийного сертификата, сроком не менее чем на 20 лет.

2.2.4. Требования по возможностям развития системы

СКС должна обеспечивать возможность легкого наращивания емкости магистральной подсистемы (в случае необходимости) путем добавления новых каналов.

2.3. Требования к структуре и функционированию системы

2.3.1. Требования к структуре

Структура и архитектура СКС должны соответствовать требованиям международного стандарта «ISO/IEC 11801:2002 (Е) Международный стандарт. Информационные технологии - структурированные кабельные системы для помещений заказчика».

Основными компонентами СКС являются:

· рабочие области;

· горизонтальная подсистема;

· система кабельных каналов;

· распределительные узлы;

· узлы ввода;

Рабочие области представляют собой точки подключения абонентского оборудования к СКС. Основным назначением рабочих областей является подключение автоматизированных рабочих мест (АРМ), предназначенных для работы персонала объекта автоматизации.

Рабочая область должна содержать:

· два равноценных порта RJ45, категории 5е;

· две электрические розетки с заземлением, подключенные к щитам системы бесперебойного питания и к шине технологического заземления;

· две электрические розетки общего питания от электрощитов 2-ой категории надежности.

Подключение оборудования АРМов к рабочим областям горизонтальной кабельной системы производить при помощи экранированного кроссировочного кабеля UTP длиной 3 м, оконцованного с двух сторон экранированными разъемами RJ45.

Распределение рабочих областей по этажам может уточняться на этапе рабочего проектирования структурированной кабельной системы.

Горизонтальная подсистема представляет собой отрезки кабельных линий, расположенных в пределах этажа и соединяющих информационные розетки с кроссовыми блоками, входящими в состав центрального или горизонтального распределительного узла.

Горизонтальная подсистема СКС должна реализовывать топологию типа "звезда", центром которой является центральный распределительный узел помещений специального назначения.

Горизонтальная кабельная система должна иметь достаточную полосу пропускания для обеспечения скорости передачи информации 1 Гбит/с.

При реконструкции СКС объекта автоматизации следует проложить от ЦРУ к существующим (модернизируемым) рабочим областям индивидуальные кабельные линии категории не менее 5е из расчета одна кабельная линия на один порт информационной розетки.

Также проложить к каждой группе розеток электропитания, состоящей из 6-штук, медный кабель, сечением 3x2,5 кв. мм. Разводку электрических кабелей выполнить согласно "Правилам устройства электроустановок".

В помещениях и коридорах (при отсутствии подвесного потолка) Объекта кабельные линии СКС следует прокладывать в коробах, если подвесной потолок в коридоре присутствует, то кабельные линии СКС следует прокладывать в магистральных лотках, за подвесным потолком.

Резерв свободного места в кабель-каналах должен составляет не менее чем 30%. Защита от внешних электромагнитных воздействий обеспечена (за счет раздельной укладки силовых и информационных кабелей).

Центральный распределительный узел предназначен для установки кроссового оборудования СКС и активного оборудования сетей и систем связи.

Оборудование ЦРУ обеспечивает возможность его установки в стандартные монтажные шкафы, имеющие горизонтальный установочный размер, равный 19 дюймам.

Центральный распределительный узел размещает в себе кроссовое, монтажное и вспомогательное оборудование.

Все монтажные шкафы должны быть оборудованы точками защитного заземления, контакт с которыми должен быть у всех металлических частей шкафов.

При реконструкции СКС объекта автоматизации следует установить в ЦРУ новые коммутационные панели.

Все коммутации между панелями горизонтальной кабельной подсистемы и портами активного оборудования и панелями телефонной магистрали проводить при помощи экранированных кроссировочных кабелей, оконцованных с двух сторон экранированными разъемами RJ45, длиной 3 м.

2.3.2.
Требования к функционированию

Структурированная кабельная система должна обеспечивать информационный обмен между абонентами на физическом уровне (за счет передачи электромагнитных сигналов через физический носитель).

Структурированная кабельная система должна обеспечивать функционирование ВЛВС, входящих в информационную подсистему СИО объекта.

2.3.3.
Требования к системе управления и мониторинга

Система управления и мониторинга СКС должна обладать следующими функциональными возможностями:

· архитектура «клиент-сервер», позволяющая определять уровень доступа к системе индивидуально для каждого сотрудника или для их групп;

· предустановленная библиотека применяемых элементов СКС;

· хранение данных в базе данных общепринятого формата;

· регистрация проведенных соединений в режиме реального времени;

· автоматическое обнаружение физического местоположения рабочей станции пользователя при подключении или перемещении;

· контроль доступа к монтажным шкафам;

· управление удаленными датчиками и устройствами;

· формирование отчетов о состоянии СКС по различным параметрам; полная поддержка протокола SNMP;

2.3.4.
Требования к компонентам системы управления и мониторинга СКС

Система управления и мониторинга СКС должна состоять из следующих компонентов:

· устройств сбора информации о соединениях - сканеров;

· специальных портов коммутационных панелей, позволяющих подключить к ним устройства сбора информации о соединениях;

· станции управления;

· линейной части - соединительных и коммутационных кабелей;

· контроллеров системы доступа и управления внешними устройствами;

· программного обеспечения, совместимого с семейством ОС MS Windows и стандартными СУБД.

Программное обеспечение системы управления и мониторинга СКС должно быть лицензионным.
3. Исходные данные
Защищенная структурированная кабельная система на Объекте присутствует, ОТТ не соответствует, подлежит модернизации.
ЗСКС состоит из следующих компонентов:
· рабочие области;
· горизонтальная подсистема;

· система кабельных каналов;

· распределительные узлы (шкафы, панели);
· узлы ввода.

Магистральная кабельная подсистема на Объекте отсутствует.
Система кабельных каналов реализована при помощи пластиковых коробов сечения 100 мм (в помещении 301).

Монтажное оборудование реализовано при помощи монтажных шкафов: монтажный шкаф 40U, 600x1000 мм, (производитель неизвестен) в количестве 1 шт. 
При разработке проектно-сметной документации использовать следующие исходные данные:
· серверные помещения ВЛВС - 128;

· планируемая потребляемая мощность в серверных помещениях, кВт - не

менее 16;
· необходимое количество рабочих областей ЗСКС - 10.

-
место расположения центрального распределительного узла ЗСКС, помещение - 128;
-
места расположения горизонтальных (этажных) распределительных узлов ЗСКС, помещения - 128;
4. Требования к проектной документации

В комплект проектно-сметной документации должны входить следующие документы:

· общие данные;

· пояснительная записка;

· схема структурная СКС;

· схемы структурные компонентов СКС;

· схемы принципиальные компонентов СКС;

· схемы монтажные распределительных узлов СКС;

· схемы расположения оборудования СКС и кабельных проводок;

· чертежи общего вида распределительных узлов;

· таблицы соединений;

· спецификация оборудования и программного обеспечения СКС;

· локальная смета на создание СКС;

· сметные расчеты на отдельные виды затрат;

· строительное задание.

5.  Перечень принятых сокращений

АРМ - автоматизированное рабочее место

ВЛВС - выделенная локальная вычислительная сеть

ГРУ - горизонтальный распределительный узел

ЗСКС - защищенная структурированная кабельная система

ИВК- информационно-вычислительный комплекс

ЛВС - локальная вычислительная сеть

СБП - система бесперебойного питания

СИО - система инженерного обеспечения

СКС - структурированная кабельная система

УФК - Управление федерального казначейства

ЦРУ - центральный распределительный узел

Приложение 2 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации для создания локальной вычислительной сети помещений специального назначения

1.  Назначение и цель создания (развития) системы

1.1.
Назначение ЛВС

Локальная вычислительная сеть Объекта отвечает за осуществление информационного обмена в рамках здания УФК и обеспечивает взаимодействие сетевых приложений и сервисов. При этом информационный обмен, в общем случае, подразумевает передачу электронной информации всех типов.

ЛВС модернизируется с учетом существующих инфраструктур кабельной системы, бесперебойного питания и активного сетевого оборудования (далее АСО).

1.2.
Цели создания ЛВС

Целями создания ЛВС Объекта являются:

· обеспечение универсального сетевого пространства на основе открытых стандартов и технологий;

· обеспечение функционирования общесистемных служб и сервисов, в т.ч. файлового доступа, сетевой печати и офисных приложений коллективной работы;

· обеспечение функционирования специализированных прикладных программных средств УФК. 

2. Требования к системе

2.1.
Общие требования

ЛВС предназначена для организации инфраструктуры информационного обмена. Модернизированная ЛВС должна предоставлять коммуникационные услуги согласно семиуровневой модели OSI. Топология сети должна обеспечить работоспособность сети с минимальным снижением производительности при отказе каналов связи или части основного оборудования ЛВС.

ЛВС должна охватывать весь объект автоматизации и обеспечивать возможность подключения не менее 24 сетевых устройств.

Должно быть обеспечено функционирование основных аппаратных узлов ЛВС без участия персонала (круглосуточно и круглогодично).

Базовый набор технических и программных средств для функционирования ЛВС:

· кабельная инфраструктура;

· АСО ЛВС;

· технические и программные средства управления, администрирования и мониторинга АСО ЛВС, обеспечивающие отказоустойчивое функционирование ЛВС в целом и ее отдельных компонентов.

Определение номенклатуры и количества нового активного сетевого оборудования в рамках модернизации ЛВС должно проводиться с учетом максимально возможного использования существующего АСО ЛВС и быть одного производителя.

2.2.
Требования к сервисам, обеспечиваемым АСО ЛВС

Сетевое оборудование должно поддерживать классификацию (маркировку) IP-трафика (IEEE 802.1р, IP Precedence или DSCP) по различным критериям первого - четвертого уровней модели OSI, приоритезацию пакетов на основе проведенной классификации и в соответствии с установленными правилами обработки и передачи информации.

2.3.
Требования к стандартизации и унификации

При построении ЛВС должны использоваться концепции архитектуры открытых систем. Системотехнические решения должны отвечать требованиям международных стандартов ISO, ITU, IEEE, обеспечивать открытость архитектуры, преемственность и масштабируемость решений. Система должна строиться с использованием технологий:

· Ethernet: IEEE 802.3 10BASE-T и Fast Ethernet: IEEE 802.3u 100BASE-TX-с автоматическим определением одного из вышеприведенных стандартов для подключения оборудования абонентского доступа;

· Fast Ethernet: IEEE 802.3u 100BASE-TX и Gigabit Ethernet: IEEE 802.3ab 1000BASE-T - для подключения серверов;

· Gigabit Ethernet, IEEE 802.3z 1000BASE-SX, 1000BASE-LX или IEEE 802.3ab 1000BASE-T - для соединения АСО ЛВС разных уровней иерархии.

Предлагаемое к использованию в ЛВС активное сетевое оборудование должно быть от одного производителя. При разработке проектно-сметной документации максимально учитывать и использовать существующее на Объекте АСО.

2.4.
Требования к безопасности эксплуатации

Используемое оборудование и материалы не должны допускать возможности нанесения вреда здоровью или поражения персонала Объекта автоматизации электрическим током и электромагнитными излучениями при условии соблюдения правил эксплуатации оборудования.

Используемое оборудование и материалы не должны допускать возможности нанесения ущерба окружающей среде.

3. Исходные данные
Выделенная локальная вычислительная сеть на Объекте присутствует, ОТТ не соответствует, подлежит модернизации.
Основу существующей ВЛВС составляет АСО компании 3Com. Коммутатор стандарта IEEE 802.3u 100 Base-TX Fast Ethernet.
Оборудование ВЛВС установлено в помещении 301. Количество подключенных рабочих мест к ВЛВС - 8.
В качестве сетевых протоколов в ЛВС используются стеки протоколов TCP/IP. Используемые сетевые сервисы - DNS; DHCP; WINS; DFS. АСО ЛВС не позволяет организацию виртуальных сетей, однако они не сконфигурированы. В целом, сеть представляет собой единый широковещательный домен.
При создании проектно-сметной документации использовать следующие данные:
· выделенные серверные помещения - 128;
· помещения для коммуникационного оборудования - нет;
· необходимое количество портов на АСО для подключения сетевых устройств - не менее 24;
-
место расположения  центрального распределительного узла ЗСКС, помещение - 128;
4. Требования проектной документации

Комплект проектно-сметной документации  на ЛВС должен  включать следующие документы:

· пояснительную записку;

· основные технические решения с приведением структуры сети, средств и способов связи, информационного обмена между компонентами и подсистемами;

· схему функциональной структуры сети в целом;

· решения по АСО с обоснованием его выбора;

· расчет показателей надежности функционирования вычислительной сети;

· расчет комплекта ЗИП;

· ведомость
покупных
изделий;
- локальную смету и локальный сметный расчет.

5.   Перечень принятых сокращений

АСО - активное сетевое оборудование

ВЛВС - выделенная локальная вычислительная сеть

ИАС - информационно-аналитическая система

ЛВС -локальная вычислительная сеть

РУС - региональный узел связи

СИО - системы инженерного обеспечения

СКВ - система кондиционирования воздуха

СКС - структурированная кабельная система

УОС - учетно-организационная система

УФК - Управление федерального казначейства

Приложение 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектно-сметной документации для реконструкции подсистемы электроснабжения

1.  Назначение и цель создания системы

Целью выполнения работ по проектированию и реализации СГБЭ и СТЗ Объекта является обеспечение высококачественного бесперебойного электропитания ответственных потребителей в здании, как в нормальных условиях, так и в случаях нарушения штатного электроснабжения, в следствии аварий или ухудшения его качества в условиях промышленных, или иных помех.

2. Требования к системе

2.1. Требования к структуре и функционированию СБП

Система бесперебойного питания (СБП) предназначена для обеспечения возможности функционирования ответственного оборудования в здании при отказе стационарного ввода (вводов) электропитания в течение времени, достаточного для переключения на резервный источник электропитания или нормального завершения основных рабочих процессов в компьютерных сетях.

СБП должна обеспечивать защиту от следующих нарушений электропитания:

-провалы напряжения - кратковременные понижения при резком увеличении нагрузки в электрической сети из-за включения мощных потребителей;

· высоковольтные импульсы - кратковременные значительные увеличения напряжения, возникающие из-за близкого грозового разряда или включения напряжения на подстанции после аварии;

· полное отключение электроэнергии - полное отключение электроэнергии вследствие аварий, сильных перегрузок на электростанции;

· слишком большое напряжение - кратковременное увеличение напряжения в сети, вызываемое отключением мощных потребителей;

· нестабильность частоты - возникающая, как правило, из-за различных перегрузок в энергосистемах.

СБП здания должна строиться по принципу отказоустойчивой системы с 50% резервированием СБП на случай отказа или проведения профилактических работ.

СБП здания должна иметь двухуровневую структуру, построенную на сочетании централизованной и распределенной систем защиты оборудования по электропитанию.

На базовом уровне защиты необходимо предусмотреть установку в существующие источники централизованного бесперебойного питания (ИБП), дополнительных устройств (модулей мощности, батарейных модулей, дополнительных ИБП) с целью доведения мощности достаточной для обеспечения электропитанием всего парка технических средств объекта, с резервом 20% от расчетной мощности, с автономией при полной нагрузке не менее 20 мин с учетом установки дополнительного оборудования.

На дополнительном уровне защиты предусматриваются установки местного источника бесперебойного питания:

· для серверной, комплексов связи, активного сетевого оборудования;

· для комплекса инженерно-технических средств охраны.

Дополнительная защита необходима для обеспечения функционирования указанных потребителей при авариях сети электропитания внутри здания и специальными требованиями по времени автономной поддержки работы основного технологического оборудования и технических средств охраны.

Качество электроэнергии СБП должно соответствовать указанным в технической документации параметрам для технологического оборудования. Для нормальных условий эксплуатации должна обеспечиваться сбалансированность нагрузки по фазам (разница нагрузок наиболее и наименее нагруженных фаз не должна быть более 15 % от средней нагрузки фазы).

В СБП должны быть встроены средства для оповещения персонала о возникновении аварийных ситуаций в системах электропитания. При невозможности дальнейшего функционирования аппаратуры потребителей электроэнергии осуществляется автоматическое закрытие информационной системы с обеспечением гарантированной сохранности данных.

СБП должна обеспечивать следующие интерфейсы мониторинга и управления:

· мониторинг с внешнего ПК через порт(ы) RS-232/485;

· мониторинг с внешнего ПК через Web/SNMP адаптер(ы);

· сигнализацию о состоянии СБП через "сухие контакты";

· возможность взаимодействия с внешними устройствами автоматики (ДГУ, система автоматического пожаротушения и т.д.) через "сухие контакты".

СБП должна обеспечивать при исчерпании ресурса аккумуляторных батарей автоматическое отключение серверов и ПК защищаемой ОС с принудительным закрытием аппликаций и сохранением находящихся в работе файлов. Должно обеспечиваться корректное автоматическое завершение работы (shutdown) операционных систем серверов и ПК. Должна быть предусмотрена возможность отключения компьютеров в определенной последовательности.

Информация о состоянии СБП, о качестве внешнего электроснабжения, все тревожные и диагностические сообщения должны, помимо передачи через описанные выше интерфейсы, сохраняться самой СБП и быть доступны для считывания через локальную панель управления и мониторинга.

Условия эксплуатации СВТ должны соответствовать требованиям по защите от помех в соответствии с ГОСТ Р 50839-95 "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования" и ГОСТ Р 50628-93 "Совместимость электромагнитная машин электронных вычислительных персональных. Устойчивость к электромагнитным помехам. Технические требования". Особое внимание следует уделить требованиям к защите:

· от электростатических разрядов;

· от наносекундных импульсных помех в цепях электропитания переменного тока и в цепях ввода/вывода;

· от динамических изменений напряжения (прерывания, провалы, выбросы) сети электропитания;

· от микросекундных импульсных помех большой энергии в цепях электропитания.

При проектировании СБП для технологических помещений и рабочих мест рекомендуется выделять три рубежа с элементами защиты от помех и несанкционированных воздействий:

· I рубеж - защита по входу в здание, то есть всех силовых и информационных кабелей объекта (для предотвращения внешних воздействий);

· II рубеж - поэтажная защита (для исключения отрицательного воздействия внутри здания от одновременно работающих устройств и решения проблемы электромагнитной совместимости);

· III рубеж - индивидуальная защита наиболее ответственных устройств и элементов информационно-вычислительного комплекса, многофункциональной техники, средств связи и телекоммуникации.

Каркасы, металлические кожухи и другие нетоковедущие части инженерного оборудования, и электрооборудования должны быть заземлены защитным заземлением в соответствии с ПУЭ и Инструкцией по устройству сетей заземления и зануления в электроустановках.

Заземление устройств вычислительной техники и телекоммуникаций предусматривается их технической документацией.

В здании, имеющем выделенную электропроводную сеть от ИБП, должен быть предусмотрен контур технологического заземления с сопротивлением заземления не более 4 Ом, который выполняется отдельно от защитного заземления.

Для расчета потребляемой мощности, коммутационной аппаратуры, силовых кабелей и проводов для гарантированного бесперебойного электропитания информационных сетей и выбора мощности ИБП и ДГУ необходимо использовать следующие данные:

-
одно автоматизированное рабочее место потребляет мощности 0,3 кВт;

· активное сетевое оборудование для обслуживания 100 рабочих мест потребляет мощности 1,0 кВт;

· оборудование аппаратной охранно-пожарной сигнализации, контроля доступа потребляет мощности 1,7 кВт;

· оборудование автоматизации и диспетчеризации инженерных систем потребляет мощности 0,6 кВт.

Потребление по помещениям для серверов, телекоммуникационного оборудования, количество рабочих мест, оснащенных компьютером, уточняется на этапе  обследования и приводятся в материалах Отчета по результатам технического обследования состояния СИО здания и рекомендации по их реконструкции;

Расчет электрических нагрузок для средств вычислительной техники и средств телекоммуникации следует производить с учетом коэффициентов использования оборудования в технологических помещениях - 0,9-1,0, для копировально-множительной техники - 0,7-0,75, для рабочих мест - 0,5.

2.2. Требования к распределительной сети

Главный электрический щит должен питаться от двух независимых вводов и иметь две независимые секции, которые обеспечивают электроэнергией следующих потребителей.

2.2.1.
Бесперебойное электроснабжение (через агрегаты ИБП)

· устройства вычислительного комплекса, в соответствии с требованиями фирм-изготовителей средств вычислительной техники к электропитанию отказоустойчивых систем;

· персональные вычислительные средства на рабочих местах сотрудников;

· активное сетевое оборудование ЛВС;

· все системы аварийной и охранной сигнализации, контроля доступа, телефонизации, автоматики пуска систем пожаротушения;

· система автоматизированного диспетчерского управления.

2.2.2.
Гарантированное электроснабжение (от ДГУ)

· оборудование систем автономного кондиционирования, обеспечивающее требуемые условия работы вычислительного комплекса;

· система аварийного и эвакуационного освещения.

Электрические мощность ДГУ составляет 230 кВА, суммарная электрическая мощность существующих ИБП составляет 90 кВА, других распределительных щитов будут уточнены проектной документацией.

Все устройства и кабели электроснабжения технологических помещений (включая ИБП и фильтры) рекомендуется размещать только в пределах охраняемой зоны. Запрещается устанавливать розетки СБП в местах, доступных посторонним лицам, так как через эти розетки может быть произведена атака на СВТ с использованием технических средств для намеренного силового воздействия (НСВ).

Запрещается осуществлять электроснабжение посторонних потребителей электроэнергии от низковольтных устройств и кабелей электроснабжения технологических помещений, без применения дополнительных средств защиты (разделительных трансформаторов, фильтров и т. п.).

Для технологических помещений и рабочих мест сеть электропитания должна быть выделенной и помехозащищенной (СБП), должна быть выполнена по 5-проводной схеме (TN-S) в магистральной части и по 3-проводной схеме в групповой, с использованием розеток с заземляющим контактом. При монтаже СБП по трехфазной, 5-проводной схеме TN-S (L1, L2, L3, N, РЕ), нельзя применять кабель с жилами одинакового сечения, так как из-за нелинейного характера компьютерной нагрузки (она потребляет из сети электропитания существенную долю 3-й гармоники тока), токовая нагрузка нейтрали (N) превышает токовую нагрузку фазового провода в 1,5-2 раза.

СБП выполняется только медным кабелем в коробах или в скрыто проложенных ПВХ трубах. Пересечение трасс кабелей допускается только под прямым углом.

Все электрические розетки для подключения персональных компьютеров на рабочих местах должны быть типа "евростандарт" и иметь заземляющий контакт, соединенный с единой системой заземления здания. На каждом рабочем месте должны быть установлены блоки розеток, содержащие две электрические розетки типа "евростандарт" для подключения компьютерного оборудования, и две, иного цвета -для подключения бытовой техники.

Штепсельные розетки для питания маломощных электроприемников подключают по магистральной схеме, группируя по 3-5 рабочих мест (4 розетки с заземляющим проводом на одно рабочее место). Схема разводки кабелей в пределах одного этажа многолучевая, без образования замкнутых пространственных петель. Недопустимы межэтажные перемычки, кроме соединения с основным фидером, а также перемычки с общепромышленной сетью освещения и другими.

Использование СБП для потребителей, не относящихся к информационным системам, категорически запрещено. Розетки СБП маркируются для удобства и исключения ошибок.

2.4. Системы дистанционного контроля СБГЭ

Система должна быть оборудована локальной автоматикой, имеющей стандартные или открытые интерфейсы для передачи информации в систему дистанционного контроля.

2.3.1.
Контроль состояния ИБП

Локальная автоматика ИБП должна информировать о режиме работы:

· нормальная работа;

· работа на "байпасе";

· работа на батареях;

· батарея разряжена.

2.3.2.
Контроль параметров энергопотребления и качества электроэнергии ИБП

Локальная автоматика ИБП должна информировать о параметрах энергопотребления и качества электроэнергии:

· напряжение на входе и выходе ИБП;

· частота на входе и выходе ИБП;

· мощность нагрузки на выходе ИБП.

2.3.4.
Требования к реконструкции комплекса

Архитектура построения системы ИБП и ДГУ должна обеспечивать возможность наращивания всего комплекса без вывода из режима основной работы.

2.4. Требования к устройству заземления

Заземление устройств вычислительной техники и технических средств телекоммуникации предусматривается их технической документацией. В здании, имеющем СБП, должен быть предусмотрен контур технологического заземления с сопротивлением заземления не более 4 Ом, который выполняется отдельно от защитного заземления.

Не допускается контакт шин технологического заземления с металлическими конструкциями здания (арматурой, трубопроводами, кожухами и пр.), имеющими защитное заземление. Количество розеток, охватываемых одной веткой технологического заземления, не должно превышать 50 штук.

Соединения заземляющих защитных проводников между собой должны обеспечивать надежный контакт и выполняться посредством сварки. Допускается в помещениях выполнять соединения заземляющих защитных проводников другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434-82 "Соединения контактные электрические. Общие технические требования" ко 2-му классу соединений. При этом должны быть предусмотрены меры против ослабления и коррозии контактных соединений.

Соединения заземляющих защитных проводников электропроводок допускается выполнять теми же методами, что и фазных проводников.

Соединения заземляющих защитных проводников должны быть доступны для осмотра.

Технологическое заземление должно иметь соединение с защитным заземлением (если нет отдельного поля заземления) только в одной точке отдельным медным кабелем сечением не менее 16 кв. мм, проложенным непосредственно от контура технологического заземления до точки защитного заземления в месте ввода фидеров в здание (щитовую). Величина переходного сопротивления технологического заземления при этом не более 0,1 Ом.

Разводка шин технологического заземления осуществляется по схеме "ветвящегося дерева".

Заземление оборудования и установок инженерных систем должно осуществляться в ГРЩ (шина заземления), соединенного отдельным заземляющим проводом с очагом «заземления» здания.

Каркасы, металлические кожухи и другие нетоковедущие части инженерного оборудования, и электрооборудования должны быть заземлены защитным заземлением в соответствии с ПУЭ и инструкцией по устройству сетей заземления и зануления в электроустановках.

Заземление устройств вычислительной техники и телекоммуникаций предусматривается их технической документацией.

3. Исходные данные
Система бесперебойного электропитания на Объекте присутствует, ОТТ не соответствует подлежит реконструкции.
Дизель-генераторная установка на Объекте присутствует, ОТТ соответствует.
Система технологического заземления на Объекте присутствует, ОТТ соответствует.
По материалам обследования необходимо предусмотреть подключение к системе СГБЭ и заземления для следующих помещений здания:
-
Технологических помещений;
Электроснабжение помещений УФК осуществляется двумя кабелями. 
При разработке проектно-сметной документации использовать следующие исходные данные:
· выделенные серверные помещения – 126, 128;

· планируемая потребляемая мощность в серверных помещениях, кВт – не менее 71;

· планируемая максимальная нагрузка 171 кВт;

· установленная мощность 174,99 кВт;

· место расположения ИБП 1-го уровня, помещение - 026;

· место расположения ДГУ - на прилегающей к УФК территории;
4. Требования к проектной документации

В комплект проектно-сметной документации в зависимости от состава проектируемых систем должны входить следующие документы:

· принципиальные схемы электрических щитов СГБЭ;

· схемы разводки кабелей от электрощитов СГБЭ до точек подключения технологического и инженерного оборудования, рабочих мест;

· схема организации рабочего места;

· схемы организации контроля параметров электропитания СГБЭ с указанием встроенных в ИБП, ДГУ адаптеров, программного обеспечения и рабочего места диспетчера;

· таблицы соединений и подключений;

· спецификации оборудования и материалов, необходимых для реконструкции СГБЭ и технологического заземления;

· локальные сметы на монтажные работы;

· расчет пусконаладочных работ.

5.  Перечень принятых сокращений

АВР - автоматическое включение резерва

ВВ - высоковольтные вводы

ВРУ- вводно-распределительное устройство

ГРЩ - главный распределительный щит

ДГУ - дизель - генераторная установка

ИБП - источник бесперебойного электропитания

ИВК- информационно-вычислительный комплекс

ИКО - информационная карта обследования

ЛВС -локальная вычислительная сеть

НСВ - намеренное силовое воздействие

ОТТ - общие технические требования

ПВХ - поливинилхлорид

ПК- персональный компьютер

ПСВ - намеренное силовое воздействие

ПУЭ - правила устройства электроустановок

СГБЭ - система гарантированного бесперебойного электропитания

СБП - система бесперебойного электропитания

СВТ - средства вычислительной техники

СГПТ - система газового пожаротушения

СГЭ - система гарантированного электропитания

СИО - системы инженерного обеспечения

СКВ - система кондиционирования воздуха

СКД - система контроля доступа

СКС - структурированная кабельная система

СОТС - система охранно-тревожной сигнализации

СПС - система пожарной сигнализации

СТЗ - система технологического заземления

СТС - система телефонной связи

ТП - трансформаторная подстанция

УФК - Управление федерального казначейства

Приложение 4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектно-сметной документации для реконструкции системы кондиционирования
воздуха

1.  Назначение и цель создания (развития) системы

СКВ предназначена для обеспечения требуемых температурных параметров, определяемых установленным технологическим оборудованием, в помещениях Объекта.

Должно быть предусмотрено экономичное и надежное регулирование температуры и, при необходимости, относительной влажности воздуха, устойчивое как к внутренним колебаниям тепловой нагрузки, так и к сезонным изменениям параметров внешней среды.

2. Требования к системе

2.1.
Общие требования

2.1.1.
Требования по условиям эксплуатации, обслуживания и ремонта

Пределы эксплуатации кондиционеров по температуре наружного воздуха от -30°С до +43°С. Кондиционеры должны иметь срок гарантии завода изготовителя на выпускаемую продукцию не менее 3-х лет. Обслуживание установленного оборудования должно производиться персоналом Заказчика, имеющим соответствующую подготовку и квалификацию. Требования по квалификационному составу обслуживающего персонала определяются на этапе проектирования.

2.1.2.
Требования по безопасности эксплуатации

Кондиционеры должны иметь сертификат соответствия требованиям Госстандарта России на серийный выпуск продукции, гигиеническое заключение Минздрава РФ, разрешение Государственного Комитета по охране окружающей среды и международный сертификат экологической безопасности ISO 14001. Оборудование и материалы, предлагаемые к использованию в системе, должны иметь сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности, оформленные в Российской Федерации.

2.1.3.
Требования по эргономике и технической эстетике

Проектирование и монтаж элементов системы кондиционирования воздуха должны минимально нарушать интерьер и существующую отделку помещения. При прокладке кабельных коммуникаций и трубопроводов должны в максимальной степени использоваться существующие архитектурно-строительные решения (фальшпотолки, фальшполы, декоративные настенные панели, закладные трубы и т. п.). При прокладке коммуникаций в помещениях должны использоваться декоративные кабель-каналы (короба).

2.1.4.
Требования по защите от влияния внешних воздействий

Монтажные материалы, используемые для прокладки кабельных линий и фреоновых трасс СКВ, наружные блоки кондиционеров должны обеспечивать их надежную защиту от физических и климатических воздействий.

2.1.5.
Требования по стандартизации и унификации

При реконструкции СКВ должны быть обеспечены совместимость архитектурных, технических и технологических решений. Модели кондиционеров, используемых для одного помещения и одного объекта, должны быть унифицированы.

2.1.6.
Требования по электроснабжению

Подключение СКВ к системе электропитания должно осуществляться от отдельного электрического щита 1-ой категории надежности. Каждый кондиционер должен подключаться через отдельный защитный автоматический выключатель, установленный в электрическом щите. В случае подключения к существующим электрощитам здания, Заказчик должен обеспечить необходимое количество свободных мест для установки автоматов защиты.

2.2.
Дополнительные требования

В кондиционерах должно быть предусмотрено наличие интерфейсного выхода со стандартным протоколом или модулей для снятия информации на уровне "сухих контактов", в целях осуществления мониторинга работы кондиционера.

Кондиционеры должны быть снабжены функцией самодиагностики, обеспечивающей выявление следующих неисправностей:

· неисправность компрессора (перегрев, перегрузка по току);

· превышение давления;

· неисправность теплообменников;

· неисправность мотора вентилятора;

· загрязнение фильтра;

· неисправность датчиков температуры и давления;

· неисправность привода воздухораспределительных жалюзи;

· ошибка межблочных связей;

· перефазировка электропитания.

Информация обо всех видах неисправностей должна выводиться из кондиционера в виде сигнала "авария".

Кондиционеры должны быть снабжены стандартной заводской функцией "автоматического перезапуска". При внезапном отключении электропитания и дальнейшем его включении, кондиционер должен автоматически включаться в работу с сохранением предыдущего режима, независимо от периода времени отключения.

Кондиционеры должны быть снабжены из состава его дополнительных принадлежностей стандартным заводским адаптером, позволяющим включать и выключать кондиционер внешними управляющими сигналами.

2.3. Технические требования к системе
2.3.1.
Требования по составу и размещению

Для обеспечения в технологических и технических  помещениях надежности работы систем кондиционирования, предусмотреть 50% резервирование основного оборудования.

Размещение СКВ в помещениях должно предусматривать зоны свободного доступа к местам размещения кондиционеров для установки оборудования и его обслуживания.

СКВ должна быть укомплектована локальными системами автоматики, обеспечивающими работу оборудования СКВ в автоматическом режиме.

2.3.2.
Требования к оборудованию

Кондиционеры должны иметь исполнение "только холод" и возможность низкотемпературного запуска в диапазоне температур наружного воздуха от -30°С до +43°С.

Электропитание кондиционеров холодопроизводительностью до 6,0 кВт осуществляться от сети переменного тока 220 В, 50 Гц, свыше 6,0 кВт - 380 В, 50 Гц.

Уровень шумов внутренних блоков кондиционеров в помещении должен быть ниже 45 дБА.

Длины трасс между внутренним и наружным блоками не должна быть: для кондиционеров до 6 кВт - до 25 м и перепады высот до 15 м; для кондиционеров свыше 6 кВт - до 50 м и до 30 м соответственно.

Кондиционеры должны иметь функцию автоматического возобновления работы при случайном нарушении электропитания и его последующем восстановлении.

Кондиционеры должны иметь функцию самодиагностики неисправностей.

Кондиционеры должны обеспечивать управление режимом работы и возможность изменения температуры в диапазоне 20±5°С.

Слив конденсата (воды) из кондиционера должен выводиться в систему канализации здания или, по согласованию с Заказчиком, при наличии обогрева на улицу.

2.3.3.
Требования к структуре и функционированию

Система кондиционирования должна автоматически обеспечивать равномерную выработку ресурсов установленных кондиционеров:

· рабочие и резервные кондиционеры должны автоматически переключаться по заданному временному интервалу;

· кондиционеры одного помещения должны быть объединены цепями управления для автоматического включения и отключения в зависимости от реальной тепловой нагрузки, и обеспечивать снятие пиковых тепловых нагрузок с помощью подключения резервного кондиционера;

· резервный кондиционер должен автоматически включаться при возникновении неисправности в рабочем кондиционере или при его аварийном отключении.

Система кондиционирования должна иметь функцию блокировки от несанкционированного пуска при температуре наружного воздуха ниже минимально допустимой для конкретного вида и комплектации оборудования.

Система кондиционирования должна иметь функцию отключения при возникновении пожара в помещении.

2.3.4.
Требования по автоматизации работы оборудования

В СКВ одного помещения все кондиционеры должны быть объединены цепями управления с блоком согласования работы кондиционеров для автоматического управления работой всех кондиционеров.

Блок согласования работы кондиционеров должен быть универсальным для кондиционеров различных моделей.

Блок согласования работы кондиционеров должен быть готовым изделием, имеющим Сертификат соответствия на серийный выпуск продукции (система сертификации Гостандарта России).

Блок согласования работы кондиционеров должен автоматически обеспечивать следующие функции:

-
включение в работу необходимого количества кондиционеров в нормальном режиме работы оборудования;

· постоянное переключение рабочих и резервного кондиционеров с целью равномерной выработки ресурса всех кондиционеров, установленных в одном помещении;

· включение всех кондиционеров в случае возникновения аварии на любом кондиционере;

· возможность переключения рабочих и резервного кондиционеров с целью равномерной выработки ресурса всех кондиционеров, установленных в одном помещении;

· включение резервных кондиционеров в случае возникновения аварии на любом кондиционере;

· включение необходимого количества кондиционеров, если температура воздуха в помещении превысит заданное значение;

· автоматическое отключение кондиционеров при повышении температуры в помещении выше критической (90°С - условия пожара).

На дисплее должна отображаться следующая информация:

· индикация состояния каждого кондиционера ("включен", "выключен", "не подсоединен");

· индикация "авария";

· текущее значение температуры воздуха в помещении;

· установки таймера.

Должен быть обеспечен вывод развязанных сигналов:

· об аварийных ситуациях в помещении;

· сигнал о достижении температуры воздуха в помещении нижнего предела (+10°С, может быть задано любое значение);

· сигнал о достижении температуры воздуха в помещении значения "авария" (+30°С, может быть задано любое значение).

2.3.5. Требование по противопожарным мероприятиям

Обеспечить отключение кондиционеров и вентагрегатов при пожаре. Обеспечить систему удаления продуктов пожаротушения и продуктов горения после пожара в помещениях оснащенных СГПТ.

3.  Исходные данные
Система кондиционирования воздуха на Объекте присутствует, ОТТ не соответствует, подлежит реконструкции.
При разработке проектно-сметной документации дополнительно использовать следующие исходные данные:
· технологические и технические помещения, оснащаемые СКВ – 026, 126, 128;

· выделенные серверные помещения - 128;

· планируемая потребляемая мощность в серверных помещениях, кВт – не менее 71;

· место расположения ИБП 1-го уровня - помещение 026;

· мощность ИБП, после реконструкции, составит 120 кВА;

· технологические и технические помещения, оснащаемые СГПТ - 204, 002.

При расчетах теплопритоков от оборудования принимать следующие коэффициенты использования:
· Ки=1,0 для мощности установленного оборудования от 2 до 5 кВт;

· Ки=0,9 для мощности установленного оборудования от 5 до 10 кВт;

· Ки=0,8 для мощности установленного оборудования от 10 до 20 кВт;

· Ки=0,7 для мощности установленного оборудования от 20 кВт и выше.

Для ИБП принимать теплопритоки 7% от мощности установленного оборудования в кВт.
При разработке проектно-сметной документации дополнительно использовать архитектурно-строительные и конструктивные данные для помещений.
4. Требования к проектной документации

В состав проектно-сметной   документации должны входить следующие документы:

· общая пояснительная записка;

· рабочие чертежи по каждому разделу (поэтажные планы расположения оборудования, структурные схемы, монтажные схемы);

· спецификации оборудования и материалов для каждой системы;

· сметные расчеты;

· задания, выдаваемые организацией-разработчиком организации- Заказчику.

5.  Перечень принятых сокращений

ИБП - источник бесперебойного питания

СКВ - система кондиционирования воздуха

СКС - структурированная кабельная система

СРК - согласователь работы кондиционеров

УФК - Управление федерального казначейства

Приложение 5 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации для реконструкции системы автоматизированного газового пожаротушения

1.  Назначение и цель системы

1.1. Назначение системы

Система газового пожаротушения помещений с технологическим электронным оборудованием предназначена для:

· защиты в автоматическом режиме от уничтожения огнем с минимальными потерями материальных ценностей;

· раннего обнаружения пожара по дыму;

· передачи информации дежурному персоналу о возникновении пожара;

· тушения (локализации) пожара без участия человека (до прибытия пожарных расчетов);

· предотвращения распространения пожара за пределы защищаемого помещения.

1.2. Цель реконструкции системы

Помещение центрального распределительного узла помещений специального назначения (помещение 128) - защищаемое помещение, подлежит защите автоматическими установками пожаротушения согласно требований НПБ110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

2. Требования к системе

2.1. Общие требования

Режим работы системы - непрерывный, круглосуточный.

Срок эксплуатации оборудования должен быть не менее 10 лет.

2.1.1. Требования по условиям эксплуатации, обслуживания и ремонта

Оборудование СГПТ должно быть безопасным при эксплуатации, монтаже и наладке для обслуживающего персонала и лиц, работающих в защищаемой зоне.

Устройства дистанционного пуска должны быть расположены вне защищаемых помещений.

Устройства местного пуска должны быть заблокированы при условии размещения модулей в защищаемом помещении.

Электрооборудование и трубопроводы установок должны быть оборудованы защитным заземлением.

Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям электробезопасности по ГОСТ 12.2.006-87 (МЭК 65-85) "Безопасность аппаратуры электронной сетевой и сходных с ней устройств, предназначенных для бытового и аналогичного общего применения" и по ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности".

Надежность технических средств СГПТ, технические параметры оборудования в процессе эксплуатации должны обеспечиваться гарантией поставщика на установленный им срок, при условии соблюдения Заказчиком требований эксплуатационной документации.

Обслуживание устанавливаемого оборудования должно производиться персоналом Заказчика, имеющим соответствующую подготовку, квалификацию и лицензию на данную работу, или специализированной организацией, имеющей лицензию на проведение указанного вида работ.

Дежурный персонал, отвечающий за эксплуатацию системы, должен быть обучен правилам работы с аппаратурой, установленной в диспетчерской и в защищаемых помещениях.

Конструкция системы должна обеспечивать удобство сборки-разборки технических средств, доступность к отдельным элементам, а также взаимозаменяемость однотипных блоков и узлов при техническом обслуживании и ремонте.

2.1.2.
Требования по безопасности эксплуатации

Оборудование и материалы СГПТ должны отвечать требованиям электрической безопасности, пожарной безопасности, требованиям санитарных норм и правил, подтверждаемое в установленном порядке сертификатами.

При проектировании установки предусмотреть в качестве газового огнетушащего вещества (ГОТВ) предусмотреть сертифицированный, экологически безопасный газ.

2.1.3.
Требования по электроснабжению

Электроснабжение технических средств газового пожаротушения выполнить по 1-ой категории надежности согласно ПУЭ и в соответствии с требованиями главы 14 НПБ 88-2001.

2.2.
Дополнительные требования

СГПТ должна выполнять все функции: хранение ГОТВ, обнаружение пожара пожарной сигнализацией, автоматическую и по команде дежурного подачу ГОТВ в защищаемое помещение, выдачу световой и звуковой сигнализации, и являться автономной системой с возможностью передачи дублирующих сигналов: "внимание", "пожар" и других на приемную аппаратуру автоматической пожарной сигнализации в помещение с круглосуточным дежурством персонала. В диспетчерскую инженерных систем здания выводится сигнал "пожар" в здании.

2.3.
Технические требования к системе

2.3.1.
Требования по назначению

Система газового пожаротушения предназначена для защиты ценностей от уничтожения огнем в автоматическом режиме, при отсутствии персонала в защищаемом помещении.

При входе в защищаемое помещение сотрудников, СГПТ переходит (переводится) в ручной режим работы и, в этом случае, она может быть задействована (включена) сотрудниками вручную при визуальном обнаружении пожара (загорания).

2.3.2.
Требования по составу и размещению
В состав модульной СГПТ входят:

· баллоны для хранения газа с запорно-пусковым устройством (модули газового пожаротушения - МГП);

· трубопроводы подачи ГОТВ и насадки;

· система контроля заполнения газовых баллонов;

· система пожарной сигнализации (СПС);

· система автоматики и сигнализации.

Баллоны для хранения газа, трубопроводы, насадки, система контроля заполнения баллонов, пожарные извещатели разместить в защищаемом помещении.

Приборы управления и сигнализации установить в защищаемых помещениях и в помещении с круглосуточным дежурством персонала.

2.3.3.
Требования по параметрам оборудования

Параметры принятого оборудования должны обеспечивать защиту по нормам помещений установкой автоматического газового пожаротушения с обеспечением требуемого контроля и сигнализации.

Для установки модулей газового пожаротушения требуется площадь порядка 1 кв. м.

2.3.4.
Требования к структуре и функционированию

СГПТ должна обеспечить выполнение следующих основных функций:

-
обнаружение пожара;

· выдачу команд на отключение систем вентиляции и кондиционирования;

· формирование и выдачу команд для пуска ГОТВ в защищаемое помещение;

· включение сигнализации "газ - не входить", "газ - уходи";

· передачу информации о пожаре в помещение охраны с круглосуточным дежурством персонала и о работе СГПТ в помещение диспетчерской.

Установку пожаротушения принять модульного типа, с размещением модулей с огнетушащим составом в защищаемом помещении.

Для удаления ГОТВ после пожара необходимо использовать передвижную вентиляционную установку.

3.  Исходные данные
Система газового пожаротушения на Объекте присутствует, ОТТ не  соответствует, подлежит реконструкции.
На Объекте функционирует система газового пожаротушения и система пожарной сигнализации.
Для соблюдения требований НПБ 88-01 в части касаемой автоматического газового пожаротушения, необходимо переоборудовать пожарную сигнализацию в помещениях подлежащих защите установками автоматического газового пожаротушения.
При разработке проектно-сметной документации использовать следующие исходные данные:
· выделенные серверные помещения – 126, 128;

· место расположения ИБП 1-го уровня, помещение - 026;

· место расположения ДГУ - на прилегающей к УФК территории;

· технологические и технические помещения, оснащаемые СКВ – 026, 126, 128;

· место расположения поста охраны, помещение - 118;

· технологические и технические помещения, оснащенные СГПТ - 026, 126.

· технологические помещения, оснащаемые СГПТ - 128.

4. Требования к проектной документации

В состав разрабатываемой проектно-сметной документации должны входить:

· общая пояснительная записка;

· рабочие чертежи (планы расположения оборудования, схемы и др. согласно СНиП 11-01-95);

· спецификации оборудования и материалов;

· сметные расчеты;

· задания, выдаваемые организацией-разработчиком организации-заказчику.

5.  Перечень принятых сокращений

АУГП - автоматическая установка газового пожаротушения 

ГОТВ - газовое огнетушащее вещество 

ЛВС - локальная вычислительная сеть 

МГП - модуль газового пожаротушения 

СГПТ - система газового пожаротушения 

СКС - структурированная кабельная система 

УФК- Управление федерального казначейства

Приложение 6 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации для реконструкции подсистемы безопасности

1.  Назначение и цель создания  системы

Подсистема безопасности (в составе системы пожарной сигнализации, системы охранно-тревожной сигнализации и системы контроля доступа) должны обеспечивать выполнение следующих задач:

· обнаружение появления признаков нарушителя на охраняемом Объекте и подача извещения о тревоге для принятия мер по задержанию нарушителя;

· обнаружение пожара и подача извещения о тревоге для принятия необходимых мер (эвакуации персонала, вызова пожарных);

· ограничение и санкционирование доступа людей в (из) помещения и Объекта.

2. Требования к системе 

2.1. Общие требования

2.1.1.
Требования по условиям эксплуатации, обслуживания и ремонта

Надежность технических средств подсистемы безопасности, их технические параметры и технические параметры оборудования в процессе эксплуатации должны обеспечиваться гарантией поставщика в течение 12 месяцев с момента приема в эксплуатацию, при условии соблюдения Заказчиком требований эксплуатационной документации.

Проектом на подсистему безопасности должен быть предусмотрен 5% резерв от общего объема оборудования для обеспечения оперативного ремонта и замены вышедших из строя узлов и устройств. Обслуживание устанавливаемого оборудования должно производиться персоналом Заказчика, имеющим соответствующую подготовку и квалификацию. Требования по квалификационному составу обслуживающего персонала определяются на этапе проектирования.

2.1.2.
Требования по безопасности эксплуатации

Оборудование и материалы подсистемы безопасности должны отвечать требованиям электрической безопасности, пожарной безопасности, требованиям санитарных норм и правил, подтверждаемым соответствующими сертификатами.

2.1.3.
Требования по электроснабжению

Установленные на Объекте технические средства безопасности следует относить к 1-ой категории электроприемников по надежности электроснабжения согласно ПУЭ, в силу чего их электропитание должно быть бесперебойным (либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей).

Переход на резервное питание должен происходить автоматически без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния средств безопасности.

При использовании в качестве резервного источника питания аккумуляторных батарей, должна обеспечиваться работа средств охранно-тревожной и пожарной сигнализации в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и в течение не менее 3 часов в режиме тревоги.

Для системы контроля доступа резервный источник питания должен обеспечивать выполнение основных функций при пропадании напряжений в сети на время не менее 1 ч.

Если Объект не может быть обеспечен электроснабжением согласно этим требованиям, вопросы электроснабжения решаются и согласовываются с подразделением охраны дополнительно.

 2.2. Технические требования к системе пожарной сигнализации

2.2.1. Требования по назначению

Система пожарной сигнализации предназначена для своевременного обнаружения пожара, сообщения о месте его возникновения и выдачи сигналов для управления инженерными системами при пожаре.

Система должна обеспечивать выполнение следующих функций:

· прием и обработку сигналов, поступающих от автоматических и ручных пожарных извещателей;

· звуковую и световую сигнализацию в помещении охраны (пожарного поста);

· прием сигналов от установок автоматического пожаротушения;

· формирование и выдачу сигнала для управления инженерными системами при пожаре;

· формирование и выдачу сигнала на включение системы оповещения и управления эвакуацией.

2.2.2. Требования по составу и размещению

Автоматическая пожарную сигнализацию по нормам установлена во всех помещениях и коридорах здания за исключением помещений санузлов, душевых и других с мокрыми процессами.

На объекте используется адресно-аналоговая систему пожарной сигнализации и управления.

Система включает в себя:

· технические средства контроля и регистрации информации (прибор приемно-контрольный - ППК);

· адресно-аналоговые автоматические пожарные извещатели;

· адресные ручные пожарные извещатели;

· адресные модули управления и мониторинга СИО;

· кабельную распределительную сеть;

· оборудование передачи сигналов на ПЦН противопожарной службы района.

Расстановку дополнительных пожарных извещателей в помещениях выполнить, руководствуясь действующими нормативными документами и техническими характеристиками применяемых пожарных извещателей.

Предусмотреть необходимые контакты для управления системами здания при пожаре и разработать алгоритм управления этими системами.

Приемно-контрольное оборудование системы пожарной сигнализации размесщено в помещении охраны (пом. 118).

Способ прокладки магистральной и абонентской сети:

· в ПВХ трубах и гофрошлангах за подвесным потолком;

· скрыто в шробе стен при подключении отдельных приборов в офисных помещениях и на путях эвакуации (уточняется при выпуске рабочей документации);

· в электромонтажном плинтусе, трубах или гофрошлангах открыто в технических помещениях;

· в трубах вертикальных стояков в выгороженных строительных конструкциях.

2.2.3. Требования по параметрам оборудования
Прибор приемно-контрольный обеспечивает:

· контроль состояния адресной линии связи;

· контроль состояния автоматических и ручных адресных пожарных
извещателей;

· контроль состояния адресных модулей;

· контроль состояния источника резервного питания и аккумуляторных батарей;

· отображение адреса сработавшего извещателя (модуля) и типа тревожного (служебного) сообщения;

· выдачу сигналов для управления инженерными системами;

· выдачу обобщенного сигнала "пожар" на ПЦН противопожарной службы.

Пожарные извещатели должны обеспечивать передачу на ППК следующих сигналов о своем состоянии:

· неисправность;

· норма;

· сигнал о наступающей опасности;

· тревога.

2.3. Технические требования к системе охранно-тревожной сигнализации

2.3.1. Требования по назначению

Система охранно-тревожной сигнализации предназначена для обнаружения признаков появления нарушителя на охраняемом объекте и подачи извещения о тревоге для принятия мер по задержанию нарушителя.

Система охранно-тревожной сигнализации должна выполнять следующие функции:

-
обнаруживать саботажные действия нарушителя и выдавать извещение о несанкционированном доступе;

· выдавать извещение о неисправности при отказе технических средств охранной сигнализации;

· сохранять исправное состояние при воздействии влияющих факторов окружающей среды;

· восстанавливать работоспособное состояние после воздействия опасных факторов окружающей среды;

· быть устойчивым к любым, установленным в стандартах на системы конкретного вида повреждениям какой-либо своей части и не вызывать других повреждений в системе или не приводить к косвенной опасности вне её;

· сохранять работоспособное состояние при отключении основного источника электропитания в течение времени прерывания электропитания.

Система охранно-тревожной сигнализации не должна выдавать ложных тревог при переключениях источников электропитания сети и резерва, или других видов с одного на другой.

Система охранно-тревожной сигнализации должна обеспечивать идентификацию лиц, осуществляющих доступ в охраняемые зоны и/или паролей этих лиц.

2.3.2. Требования по составу и размещению 

Система включать в себя:

· средства обнаружения (извещатели охранные);

· извещатели тревожной сигнализации;

· средства звукового и светового оповещения;

· приборы приемно-контрольные;

· резервированные источники вторичного электропитания;

· средства вывода тревожных сигналов на ПЦН вневедомственной охраны;
-АРМ оператора охраны для работы с системой;

· распределительную кабельную сеть.
Средствами обнаружения СОТС оборудовать:

· помещение центрального распределительного узла специальных помещений. 

По периметру здания следует заблокировать:

· оконные проемы здания на "открывание" и "разбитие" стекла (первый этаж);

· вентиляционные короба габаритом более 200x200 мм по наружному периметру здания - на "пролом".

Способы блокировки помещений и строительных конструкций:

· для блокировки остекленных поверхностей на разбивание использовать акустические поверхностные извещатели;

· для блокировки металлических конструкций окон и дверей на «открывание» использовать магнитоконтактные извещатели скрытого или накладного монтажа;

· для блокировки дверей слаботочных и электрических шкафов на «открывание» использовать магнитоконтактные извещатели накладного монтажа;

· для блокировки дверей «на пересечение» использовать пассивные инфракрасные извещатели "шторной" диаграммой направленности;

· для блокировки объемов помещений использовать пассивные

· инфракрасные извещатели;

- для блокировки вентиляционных коробов использовать провод типа НВ-0,2, пропустив его в фальшрешетках, изготовленных из стальных труб диаметром 8 мм, с ячейкой 100x100 мм.

Место размещения приемно-контрольных приборов, дополнительных источников питания и аппаратуры передачи данных - пост охраны 

2.3.3. Требования по параметрам оборудования Приборы приемно-контрольные должны обеспечивать:

· контроль состояния шлейфов сигнализации;

· контроль состояния адресной линии связи;

· контроль состояния резервного источника питания и аккумуляторных батарей;

· отображение адреса сработавшего ШС и типа тревожного (служебного) сообщения;

· передачу на ПЦН ОВО обобщенного сигнала "тревога".

Охранные извещатели должны обеспечивать передачу на ППК следующих сигналов о своем состоянии:

· неисправность;

· норма;

· тревога.

2.4. Технические требования к системе контроля доступа

2.4.1. Требования по назначению

На Объекте должна существует централизованная (сетевая) система контроля доступа с расширенными функциями не ниже 2 класса с нормальной степенью устойчивости к НСД по ГОСТ Р 51241-98.

Система контроля доступа обеспечивать в режиме автономной работы:

· открывание УПУ при считывании зарегистрированного в памяти системы идентификационного признака;

· запрет открывания УПУ при считывании незарегистрированного в памяти системы идентификационного признака;

· запись идентификационных признаков в память системы;

· защиту от несанкционированного доступа при записи кодов идентификационных признаков в памяти системы;

· сохранение идентификационных признаков в памяти системы при отказе и отключении электропитания;

· ручное, полуавтоматическое или автоматическое открывание УПУ для прохода при аварийных ситуациях, пожаре, технических неисправностях в соответствии с правилами установленного режима и правилами противопожарной безопасности;

· автоматическое формирование сигнала сброса на УПУ при отсутствии факта прохода;

· выдачу сигнала тревоги при использовании системы аварийногооткрывания УПУ для несанкционированного проникновения.

В режиме централизованного контроля и управления (совместно с АРМ СКД):

· регистрацию и протоколирование тревожных и текущих событий;

· приоритетное отображение тревожных событий;

· управление работой УПУ в точках доступа по командам оператора;

· задание временных режимов действия идентификаторов в точках доступа "окна времени" и уровней доступа;

· защиту технических и программных средств от несанкционированного доступа к элементам управления, установки режимов и к информации;

· автоматический контроль за исправностью средств, входящих в систему, и линий передачи информации;

· возможность автономной работы контроллеров системы с сохранением контроллерами основных функций при отказе связи с компьютером АРМ;

· установку режима свободного доступа с пункта управления при аварийных ситуациях и чрезвычайных происшествиях (пожар, землетрясение, взрыв и т.п.);

· блокировку прохода по точкам доступа командой с пункта управления в случае нападения.

2.4.2. Требования по составу и размещению 

Система контроля доступа включать в себя:

-
устройства ввода идентификационных признаков (считыватели и идентификаторы proximity-технологии) ;

· карты proximity-технологии;

· устройства преграждающие управляемые (исполнительные механизмы,

замки);

· кнопки ручного разблокирования УПУ (кнопки "выхода"); -датчики положения дверей;

· дверные доводчики;

· устройства управления (локальные контроллеры);

· резервные источники питания;

-АРМ оператора охраны для работы с системой;

- распределительную сеть.

Дополнительно средствами СКД необходимо оснастить следующие помещения:

· помещение центрального распределительного узла специальных помещений.

2.4.3. Требования по параметрам оборудования

Количество УВИП, подключаемых к одному контроллеру (шт.) - не менее 2.

Интерфейс для связи с АРМ СКД - Ethernet или RS-485.

Максимальная дистанция считывания идентификаторов - 10 см.

Тип замка для технологических дверей: электромагнитный, с усилием отрыва не менее 300 кг.

3.  Исходные данные
Система пожарной сигнализации . Система охранно-тревожной сигнализации . Система контроля доступа.
При разработке проектно-сметной документации использовать следующие исходные данные:
· выделенные серверные помещения – 126, 128;

· место расположения ИБП 1-го уровня, помещение - 026;

· место расположения ДГУ - на прилегающей к УФК территории;

· место расположения пульта (АРМ) САДУ, помещение - 204 (АРМ), 118 (пульт);

· место расположения пульта (АРМ) СПС, помещение - 118;

· место расположения пульта (АРМ) СОТС, помещение - 118;

· место расположения поста охраны, помещение - 118;

· технологические и технические помещения, оснащаемые СГПТ – 026, 126, 128.

4. Требования к проектной документации

В состав передаваемой проектно-сметной документации должны входить:

· общая пояснительная записка;

· рабочие чертежи по каждому разделу (поэтажные планы расположения оборудования, структурные схемы, монтажные схемы);

· спецификации оборудования и материалов для каждой системы;

· сметные расчеты;

· задания, выдаваемые организацией-Разработчиком организации-Заказчику.

5.  Перечень принятых сокращений

АРМ - автоматизированное рабочее место

ППК- прибор приемно-контрольный

ПЦН - пункт централизованного наблюдения

ОВО - отдел вневедомственной охраны

СГПТ - система газового пожаротушения

СКД - система контроля доступа

СОТС - система охранно-тревожной сигнализации

СПС - система пожарной сигнализации

УВИП - устройство ввода идентификационных признаков

УВО - Управление вневедомственной охраны

УИСП - управление инженерными системами при пожаре

УПУ - устройство преграждающее управляемое

УФК - Управление федерального казначейства

ШС - шлейф сигнализации

Приложение  7
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации для реконструкции системы автоматизированного диспетчерского управления в здании УФК по Смоленской области
1. Общие сведения
1.1.Наименование работы
Разработка проектно-сметной документации для реконструкции системы автоматизированного диспетчерского управления (САДУ) в здании УФК по Смоленской области (далее - Объект).
1.2. Перечень документов, на основании которых создается проектно-сметная документация
При разработке проектно-сметной документации следует руководствоваться действующими российскими и ведомственными нормативными документами по строительству.

2. Назначение и цель создания (развития) системы

2.1. Назначение системы

САДУ предназначена:
· для оперативного диспетчерского управления технологическими процессами и оборудованием инженерных систем;

· для централизованного контроля (мониторинга) состояния технологических параметров и оборудования инженерных систем.

2.2. Цель реконструкции системы
Подключение дополнительных устройств СИО к существующей системе САДУ.

3.  Исходные данные
При разработке проектно-сметной документации использовать следующие исходные данные:
· выделенные серверные помещения – 126, 128;

· место расположения ИБП 1-го уровня, помещение - 026;

· место расположения ДГУ - на прилегающей к УФК территории;

· технологические и технические помещения, оснащаемые СКВ - 026, 126,128;

-
место расположения пульта (АРМ) САДУ, помещение - 128(АРМ), 118(пульт);
· место расположения пульта (АРМ) СПС, помещение - 118;

· место расположения пульта (АРМ) СОТС, помещение - 118;

· место расположения поста охраны, помещение - 118;

технологические и технические помещения, оснащаемые СГПТ – СКВ - 026, 126,128.

4. Требования к системе
4.1.
Общие требования
Режим работы для всех систем комплекса - непрерывный, круглосуточный, с учетом проведения регламентного технического обслуживания.
4.1.1.
Требования к надежности
САДУ должна обеспечить круглосуточный режим работы.
Срок службы системы автоматики должен составлять не менее 10 лет.
Технические и программные средства САДУ должны обеспечивать функционирование отдельных элементов в автономном режиме при возникновении сбоев и неисправностей в системе.
4.1.3.
Требования к электроснабжению
Электропитание оборудования САДУ выполняется по 1-ой категории надежности особой группы электроснабжения (по ПУЭ).
В качестве резервного источника электроснабжения для потребителей первой группы должны использоваться дублирующие вводы и источники бесперебойного питания.
4.2.
Дополнительные требования
Архитектура системы должна обеспечивать возможность наращивания и расширения без вывода всего комплекса из режима основной работы.
4.3.
Технические требования к составным частям системы
4.3.1. Требования по назначению
Система автоматизированного диспетчерского управления предназначена для автоматического контроля рабочих параметров инженерных систем с накоплением и отображением необходимой информации на мониторе в помещении диспетчерской.
Должна быть предусмотрена возможность изменения периодичности замеров и длительности накопления результатов.
Указанная система должна обеспечивать возможность получения распечаток на принтере результатов контроля и статистической обработки накопленной информации.
САДУ должна контролировать состояние и параметры основного оборудования следующих систем - СГБЭ (ДГУ, ИБП), СКВ.

Для указанных систем контролируемые параметры определяются в объеме, предусмотренном системами управления установками ДГУ, ИБП и СКВ стандартной комплектации. Сигналы для удаленного мониторинга формируются системами управления, и в виде унифицированных дискретных (цифровых) или аналоговых сигналов выводятся на клеммники панелей управления установками.
Ориентировочный объем мониторинга для ДГУ до 10 дискретных сигналов (сигнализация состояния и неисправностей).
Ориентировочный объем мониторинга для ИБП до 4 дискретных сигналов (сигнализация состояния).
Аварийные режимы работы оборудования должны сопровождаться звуковой сигнализацией, оповещающей оператора САДУ о неисправности в работе системы СГБЭ.
Ориентировочный объем мониторинга для СКВ - 7 дискретных сигналов на каждое оборудуемое СКВ помещение.
Состояние «авария» для кондиционеров должно сопровождаться звуковой сигнализацией, оповещающей оператора САДУ о неисправности.
Для технологических и технических помещений САДУ должна обеспечивать контроль (мониторинг) температурно-влажностных параметров воздуха:
· 2 аналоговых сигнала на каждое технологическое помещение (мониторинг температуры и влажности воздуха);

· 1 аналоговый сигнал на каждое техническое помещение (мониторинг температуры воздуха).

Системы сбора информации для диспетчерского мониторинга должны быть построены с использованием следующих элементов:
· первичные датчики температуры, влажности и т.п.;

· устройства для приема информации и выдачи управляющих команд (контроллеры, модули ввода/вывода);

· программное обеспечение.

Программное обеспечение нижнего уровня САДУ должно обеспечивать:
· сбор и передачу на верхний уровень САДУ информации о состоянии и параметрах работы, поступающей от контролируемых объектов;

получение от АРМ оператора САДУ и формирование команд управления оборудованием инженерных систем (при необходимости).

5. Требования к проектной документации

В состав передаваемой проектно-сметнои документации должны входить:
· общая пояснительная записка;

· рабочие чертежи по каждому разделу (поэтажные планы расположения оборудования, структурные схемы, монтажные схемы);

· спецификации оборудования и материалов для каждой системы;

· сметные расчеты;

· задания, выдаваемые организацией-разработчиком организации-заказчику.

6.  Перечень принятых сокращений
АВР - автомат включения резерва
АРМ - автоматизированное рабочее место
АТС - автоматическая телефонная станция
ИВК- информационно-вычислительный комплекс
ИБП - источник бесперебойного электропитания
ДГУ - дизель-генераторная установка
ЛВС - локальная вычислительная сеть
ОТТ - общие технические требования
ПУЭ - правила устройства электроустановок
САДУ- система автоматизированного диспетчерского управления
СБП - система бесперебойного электропитания
СГБЭ - система гарантированного электроснабжения
СКВ - система кондиционирования воздуха
СКД - система контроля доступа
СКС - структурированная кабельная система
СОТС - система охранно-тревожной сигнализации
СПС - система пожарной сигнализации
СТЗ - система технологического заземления
СТС - система телефонной связи
УФК - Управление федерального казначейства
Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок цен № 05 «Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации  на техническое перевооружение систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса Управления Федерального казначейства по Смоленской области» от 23.04.2009

«___» ______________ 2009 г.

№ _______________________

Государственному заказчику

руководителю Управления Федерального казначейства по Смоленской области

В.П. Кирченко

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

(котировка цен)

Изучив Извещение о проведении запроса котировок цен № 05 «Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на техническое перевооружение систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса Управления Федерального казначейства по Смоленской области», мы, (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); идентификационный номер налогоплательщика; банковские реквизиты; контактная информация), готовы выполнить разработку проектно-сметной документации на техническое перевооружение систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса Управления Федерального казначейства по Смоленской области в соответствии с техническим заданием. 
Характеристики оказания услуг соответствуют требованиям и характеристикам, указанным в Извещении о проведении запроса котировок цен № 05 «Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на техническое перевооружение систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса Управления Федерального казначейства по Смоленской области» от «23» апреля 2009 г. и приложениях к нему

Цена оказываемых услуг составляет: (указать стоимость оказываемых услуг прописью) рублей, в том числе НДС (указать размер НДС прописью, в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается») рублей. 
Цена оказываемых услуг включает все расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

         Услуги будут оказаны по адресу Заказчика в течение 14 дней со дня подписания Государственного контракта.
Сроки и условия оплаты оказания услуг: безналичный расчет. Оплата 100 (сто) процентов стоимости услуг путем перечисления денежных средств  на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки научно-технической продукции на основании  счета и счет-фактуры, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен осуществлять указанное в данной котировочной заявке оказание услуг в соответствии с условиями исполнения государственного контракта, указанными в Извещении о проведении запроса котировок цен № 05 «Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на техническое перевооружение систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса Управления Федерального казначейства по Смоленской области» от «23» апреля 2009 г. и приложениях к нему.

Контактное лицо:______________________________ (указать Ф.И.О.)
Телефон:_____________________________________   (указать код, номер)  

E-mail:_______________________________________ (указать e-mail при наличии)  
	____________________________

(подпись, печать)
	___________________________(Ф.И.О.должность)


Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок цен № 05 «Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на техническое перевооружение систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса Управления Федерального казначейства по Смоленской области» от 23.04.2009г.

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____________
на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на техническое перевооружение систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса Управления Федерального казначейства по Смоленской области

г. Смоленск






    «___»_________2009 г.

Управление Федерального казначейства по Смоленской области от имени Российской Федерации в лице руководителя Управления Федерального казначейства по Смоленской области В.П. Кирченко, действующего на основании Положения об Управлении Федерального казначейства по Смоленской области, утверждённого Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 33Н от 04.03.2005 г. и Приказа Министерства финансов Российской Федерации № 901 л/с от 20.10.1993г., именуемое далее «Заказчик», с одной стороны, и _____________ (наименование участника запроса котировок, с которым заключается государственный контракт) в лице ______________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании _________________ (Устав, Положение, доверенность и другие документы, подтверждающие полномочия Исполнителя заключать настоящий государственный контракт), именуемый далее «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны»,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Заказчик провел отбор предложений способом запроса котировок цен от __,_____.2009г. № 05 «Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на техническое перевооружение систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса Управления Федерального казначейства по Смоленской области» и принял предложение Исполнителя на сумму ________ рублей ______ копеек (цена котировочной заявки цифрами и прописью), именуемую далее «Цена Контракта», включая НДС в сумме _________ рублей ___ копеек (цифрами и прописью), заключили настоящий Государственный контракт, далее именуемый «Контракт», о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1.
В настоящем Контракте нижеперечисленные термины будут иметь следующее значение:

(а) «Заказчик» означает Управление Федерального казначейства по Смоленской области; 

(б) «Исполнитель» означает ____________________, с которым Заказчик заключил Контракт по результатам отбора предложений способом запроса котировок цен № 05 «Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на техническое перевооружение систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса Управления Федерального казначейства по Смоленской области»; 

(в) «Контракт» означает соглашение, достигнутое между Заказчиком и Исполнителем и зафиксированное в форме Государственного контракта, подписанного Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в нем есть ссылки;

(г) «Услуги» означает разработку проектно-сметной документации на техническое перевооружение систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса Управления Федерального казначейства по Смоленской области
(д) «Цена Контракта» означает цену, которая должна быть выплачена Исполнителю в рамках настоящего Контракта за надлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту;

(е) «Место оказания Услуг» означает объект Заказчика по адресу: г. Смоленск, ул.Докучаева, д.7, где Исполнитель оказывает Услуги;
(ж) «Представитель Заказчика» означает работника Заказчика, которому Заказчик передал определенную часть своих полномочий в рамках настоящего Контракта. Передача полномочий Заказчика Представителю Заказчика осуществляется на основании доверенности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2. Предмет Контракта
2.1.
Исполнитель обязуется оказать услуги по разработке проектно-сметной документации на техническое перевооружение систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса Управления Федерального казначейства по Смоленской области, в соответствии с условиями настоящего Контракта и техническим заданием, прилагаемым к настоящему контракту (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные надлежащим образом Услуги.
2.2. Срок оказания услуг: в течение 14 дней со дня подписания Сторонами Государственного контракта;

3.
Права и обязанности Сторон
3.1. Права и обязанности Исполнителя
3.1.1. Разработать и сдать Заказчику в полном объеме и в сроки документацию, обеспечив ее надлежащее качество  в соответствии  с требованиями задания на разработку проектно-сметной документации, строительными нормами и правилами, техническими условиями, определенными заинтересованными организациями, другими нормативными документами, действующими в сфере проектирования и строительства, и государственным контрактом.

3.1.2. Своими силами и за свой счет устранить в течение 3-х дней с момента обращения Заказчика дефекты, допущенные по вине Исполнителя в разработанной документации независимо от срока их обнаружения. Наличие дефектов в переданной Заказчику документации может устанавливаться Заказчиком и\или иными контролирующими и эксплуатирующими организациями в течение всего срока проектирования, выполнения работ и эксплуатации помещений объекта.
3.1.3. Уведомлять Заказчика в кратчайшие сроки о выявлении невозможности применения тех или иных проектных решений, содержащихся в документации, с предоставлением мотивированного заключения.

3.1.4. При окончании срока действия лицензии (-ий) до исполнения обязательств по государственному контракту в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей (-их) лицензии (-ий).

3.1.5. По требованию Заказчика производить сверку расчетов по государственному контракту.

3.1.6. Выполнять иные обязательства, возникающие из государственного контракта.

3.1.7. Согласовать документацию в Ростехнадзоре.
3.2. права и обязанности Заказчика

3.2.1. Передать Исполнителю по акту необходимую для оказания услуг документацию.

3.2.2. При обнаружении в ходе оказания услуг допущенных Исполнителем недостатков услуг или наличия претензий со стороны контролирующих органов к документации, немедленно заявить об этом Исполнителю в письменной форме, назначив срок для устранения таких недостатков.

3.2.3. По окончании оказания Исполнителем услуг организовать и осуществить приемку их результата в соответствии  с разделом 4 контракта. 

3.2.4. Обеспечить оплату надлежащим образом оказанных Исполнителем услуг в порядке и на условиях государственного контракта.

3.2.5. Требовать надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по государственному контракту.

4.Порядок сдачи-приемки услуг.
4.1. По завершении работ Исполнитель представляет Заказчику по накладной для приемки документацию в количестве 4-х комплектов, прилагая к ней акт сдачи-приемки научно-технической продукции. Заказчик в срок до 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя документации проверяет ее комплектность, соответствие заданию на проектирование  и исходным данным  и направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

4.2. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ по количеству комплектности и качеству в соответствии с требованиями, установленными настоящим Контрактом.

4.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ недостатков работ Сторонами в десятидневный срок составляется акт (перечень дефектов), в котором фиксируется перечень недостатков (отступлений, отклонений) и сроки для их устранения Исполнителем. При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания указанного акта, в акте делается отметка об этом и подписанный представителями Заказчика акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика. 

Исполнитель обязан в срок 10 рабочих дней  устранить все обнаруженные недостатки услуг своими силами и за свой счет.

Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает Исполнителя от уплаты неустойки, предусмотренной государственным контрактом.

4.4. Заказчик вправе отказаться от приемки услуг в случае обнаружения недостатков результата услуг, которые  не могут быть устранены Исполнителем или Заказчиком в приемлемые для них сроки или являются существенными и неустранимыми.

4.5. Днем сдачи-приемки результата услуг считается день подписания представителями Сторон акта сдачи-приемки научно-технической продукции, а при наличии дефектов работ – день подписания представителями Сторон акта об устранении дефектов работ и акта сдачи-приемки научно-технической продукции.

4.6. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата услуг переходят от Исполнителя на Заказчика со дня сдачи-приемки услуг, а в случае обнаружения в ходе приемки недостатков услуг – со дня устранения Исполнителем всех выявленных недостатков (отступлений, отклонений) согласно составленного представителями Сторон или Заказчика акта об устранении дефектов услуг.

5. Платежи
5.1. Стоимость Услуг по разработке проектно-сметной документации составляет ________ (_____________________) рублей, в том числе НДС ____________ (__________) руб.

5.2. Оплата 100 (сто) процентов стоимости услуг производится путем перечисления денежных средств  на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки научно-технической  продукции на основании  счета и счет-фактуры, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации Исполнитель несет ответственность за достоверность и качество оформления представленных Заказчику документов. 

5.3.
Заказчик оплачивает Исполнителю оказанные по настоящему Контракту Услуги в российских рублях.
5.4.
Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Заказчика.

5.5.
Цена Контракта остается фиксированной на весь срок действия настоящего Контракта.

5.6.
Все платежи по настоящему Контракту производятся на счет Исполнителю, указанный ниже:
Юридический адрес: ________________________________________________

Почтовый адрес: ____________________________________________________

р/с ________________________________________________________________

к/с ________________________________________________________________
БИК________________, ИНН _______________, КПП _________________.

6. Гарантия качества оказания услуг

6.1. Проектно-сметная документация, разрабатывается Исполнителем в соответствии с требованиями действующих технических норм и правил, утвержденных государственными органами РФ и специализированными организациями (ГОСТ, СНиП, СанПиН, РД, РУ, НТП, ТП и т.д.).

7. Использование контрактной документации и информации

7.1.
Исполнитель не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание настоящего Контракта или какого-либо из его положений или сведений, предоставленных Заказчиком или от его имени в связи с вышеизложенным, другим лицам, за исключением того персонала, который привлечен Исполнительом для выполнения настоящего Контракта. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения контрактных обязательств.

7.2.
В течение срока действия настоящего Контракта и в течение 2 (двух) лет после его окончания Исполнитель не должен раскрывать никакой информации, имеющей конфиденциальный характер, которая связана с Услугами по настоящему Контракту, без предварительного письменного согласия Заказчика. 

8. Непреодолимая сила 

8.1. Для целей настоящего Контракта «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю ни одной из Сторон, не связанное с просчетом или небрежностью Исполнителя и/или Заказчика, как это указано в пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. Реорганизация, ликвидация, или иное изменение правового статуса Исполнительа и/или Заказчика, для целей настоящего Контракта не является обстоятельством непреодолимой силы.

8.2.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Исполнитель обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

8.3.
Невыполнение одной из Сторон каких-либо обязательств по настоящему Контракту не считается нарушением или несоблюдением условий настоящего Контракта, если такое невыполнение связано с событием непреодолимой силы, при условии, что Сторона, пострадавшая от такого события, предприняла все разумные меры предосторожности, проявила надлежащую осмотрительность и осуществила разумные альтернативные действия, чтобы выполнить условия настоящего Контракта.

8.4.
Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее, чем через 10 (десять) календарных дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее, сообщить о восстановлении нормальных условий.

9. Расторжение Контракта
9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Платежи при расторжении 

10.1.  При расторжении настоящего Контракта приемке Заказчиком и оплате Исполнителю, на условиях и по цене подлежат фактически оказанные Услуги.
10.2.
Заказчик имеет право на удержание платежей, причитающихся Исполнителю по спорным обязательствам, до окончательного урегулирования спорных обязательств по настоящему Контракту.

11. Ответственность. Риски.
11.1. Сторона, нарушившая Контракт, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

11.2. Возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую Контракт, от исполнения своих обязательств в натуре.
12.
Неустойки

12.1.
В случае, если Исполнитель не может оказать Услуги в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках настоящего Контракта вычитает из Цены Контракта в виде неустойки сумму, эквивалентную 0,1 процента от стоимости оказанных Услуг за каждый день просрочки до момента фактического оказания Услуг.

12.2.
Указанный в пункте 12.1 вычет из Цены Контракта производится путем уменьшения суммы платежа на сумму неустойки. 

12.3.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства согласно пункта 5.2 настоящего Контракта, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства по настоящему Контракту. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя. 

13. Разрешение споров 

13.1. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия или споры, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, в процессе переговоров. 
13.2. При возникновении разногласий Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения разногласий формируют согласительную комиссию для разрешения возникших разногласий в составе четырех человек, по два представителя от каждой из Сторон. Соглашение о составе комиссии фиксируется в виде протокола, подписываемого уполномоченными представителями каждой из Сторон. Решение принимается комиссией единогласно. При недостижении соглашения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты формирования комиссии любая из Сторон может обратиться в Арбитражный суд Смоленской области для разрешения возникшего спора. 
14. Официальный язык

14.1. Настоящий Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к настоящему Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

15. Применимое право

15.1.
Отношения, возникающие из настоящего Контракта и не урегулированные им, регулируются законодательством Российской Федерации.

16. Вступление Контракта в силу и истечение срока действия Контракта

16.1.
Настоящий Контракт и обязательства Сторон по настоящему Контракту вступают в силу с даты подписания настоящего Контракта.
16.2.
Настоящий Контракт действует до даты надлежащего исполнения всех обязательств Сторонами по настоящему Контракту.

17. Уведомления

17.1.
Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, высылается заказным письмом, телеграммой, телексом или телефаксом с обязательным подтверждением получения. Уведомления высылаются Сторонами по адресам, указанным ниже:

Адрес Заказчика для направления уведомлений:

Управление Федерального казначейства по Смоленской области, г. Смоленск, ул.Докучаева, д.7
Тел.: (84812) 38-46-09; 
Факс: (84812) 38-99-61
Адрес Исполнителя для направления уведомлений: 

___________________ (указывается адрес Исполнителя).
17.2. Уведомление вступает в силу в день доставки или в другой определенный в нем день, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

18. Налоги и пошлины

18.1. Исполнитель самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи.

19. Перечень приложений

19.1.
Перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение: № 1 – Техническое задание на разработку проектно-сметной документации на техническое перевооружение систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса УФК по Смоленской области в рамках подготовки к внедрению Автоматизированной системы Федерального казначейства
19.2. Стороны заключили настоящий Контракт в двух подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

20.
Адреса и платежные реквизиты Сторон
Заказчик:
Управление Федерального казначейства по Смоленской области, 214000, г. Смоленск, ул.Докучаева, д.7
ИНН 6731010703

л/сч 03631204720 в УФК по Смоленской области

Исполнитель:
__________________________________________________

_________________________________________________________________
	«Заказчик»

Руководитель Управления Федерального казначейства по Смоленской области

________________/В.П. Кирченко/ 
             М.П.
 
	«Исполнитель»
__________________    ___________
           М.П.


Приложение № 1 

к Государственному контракту

 от __ __________ 2009г. № ____

Техническое задание на разработку проектно-сметной документации технического перевооружения систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса УФК по Смоленской области в рамках подготовки к внедрению Автоматизированной системы

 Федерального казначейства

В данном приложении приводятся положения Приложения № 1 к Извещению о проведении запроса котировок цен № 05 «Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на техническое перевооружение систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса Управления Федерального казначейства по Смоленской области» от 23.04.2009.
	«Заказчик»

Руководитель Управления Федерального казначейства по Смоленской области

________________/В.П. Кирченко/ 
             М.П.
 
	«Исполнитель»
__________________    ___________
           М.П.




















PAGE  

